2024 Adaptation options for electricity transmission and distribution networks and infrastructure-Climate ADAPT

## Artigo / Documento

Título: Adaptation options for electricity transmission and distribution networks and infrastructure
Fonte: Climate-ADAPT – European Environment Agency (EEA)
Tipo: Documento técnico-estratégico de adaptação climática
Ano de publicação: 2020 (última atualização: 17 maio 2024)

2024 Adaptation options for ele…

## 1) Foco real do documento

O documento apresenta um conjunto estruturado de opções de adaptação climática para redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, com foco em:

- mitigação dos impactos de:

  - tempestades,

  - ventos fortes,

  - queda de árvores,

  - neve e gelo (“wet snow”),

  - ondas de calor e temperaturas elevadas;

- redução de:

  - apagões,

  - blackouts,

  - falhas em cascata;

- aumento da segurança física da infraestrutura elétrica.

É um documento normativo-estratégico, não um artigo científico de modelagem. Seu objetivo é orientar planejamento de infraestrutura resiliente.

2024 Adaptation options for ele…

## 2) Contribuições técnicas relevantes

### 2.1 Identificação clara dos mecanismos de falha climática

O texto descreve explicitamente como eventos climáticos afetam fisicamente as LT:

- ventos → derrubada de árvores → colapso de cabos;

- solo saturado + vento → desenraizamento;

- neve úmida → aumento de peso → ruptura de cabos e colapso de torres;

- tempestades → aumento de descargas atmosféricas;

- ondas de calor → flecha excessiva (sag) e risco de incêndios.

2024 Adaptation options for ele…

Isto é exatamente a base física do conceito de fragilidade climática das linhas.

### 2.2 Undergrounding como estratégia estrutural de resiliência

O documento mostra que a substituição de linhas aéreas por cabos subterrâneos:

- elimina vulnerabilidade a:

  - vento,

  - neve,

  - queda de árvores,

  - descargas diretas;

- aumenta fortemente a continuidade do serviço.

2024 Adaptation options for ele…

Mas também reconhece limitações críticas:

- custo de implantação:

4 a 14 vezes mais caro que linhas aéreas

2024 Adaptation options for ele…

- tempo de reparo:

falhas em cabos subterrâneos 400 kV levam em média 25× mais tempo para serem corrigidas do que em linhas aéreas

2024 Adaptation options for ele…

Este equilíbrio custo-benefício é central para qualquer índice realista de resiliência.

### 2.3 Adaptações estruturais em linhas aéreas

Para LT aéreas, o documento propõe:

- postes mais altos (≈ +0,5 m) para compensar maior sag térmico;

- condutores “low-sag” ou com maior temperatura admissível;

- aumento da temperatura de projeto das novas linhas;

- ferramentas de otimização de line rating dinâmico.

2024 Adaptation options for ele…

Estas são medidas diretas de aumento de resiliência estrutural.

### 2.4 Relação direta clima ↔ capacidade elétrica

O texto afirma claramente:

- temperaturas altas exigem redução de corrente (de-rating);

- sag excessivo aumenta risco de:

  - eletrocussão,

  - incêndios,

  - falhas em cascata.

2024 Adaptation options for ele…

Isso conecta perfeitamente com o conceito de:

resiliência eletro-térmica da LT, central na sua tese.

## 3) Limitações para a sua tese

⚠️ Pontos críticos:

- Não apresenta:

  - modelos matemáticos,

  - curvas de fragilidade,

  - equações de estado limite,

  - probabilidades de falha.

- É qualitativo-estratégico, não quantitativo.

- Atua no nível:

  - de políticas,

  - de planejamento,

  - de infraestrutura macro.

Ou seja:
não fornece base matemática, mas fornece base conceitual e normativa fortíssima.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Eventos climáticos reais (vento, neve, calor) | ✅ |
| Falha física de LT | ✅ |
| Fragilidade estrutural | ⚠️ (qualitativa) |
| Estratégias de adaptação | ✅ |
| Modelagem matemática | ❌ |
| Definição de estado limite térmico/sag | ✅ (conceitual) |
| Planejamento resiliente | ✅ |

➡ Aderência temática: alta
➡ Aderência matemática: baixa

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este documento é ideal para:

- capítulo de contextualização climática e regulatória;

- justificar:

  - por que as LT precisam ser avaliadas em termos de resiliência;

  - por que temperatura, sag e eventos extremos são critérios centrais;

- mostrar que sua tese está alinhada com:

  - políticas europeias,

  - visão da EEA,

  - IPCC (categorias estruturais e tecnológicas).

2024 Adaptation options for ele…

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa:
Documento-chave para fundamentação estratégica e normativa da tese, mesmo não sendo técnico-matemático.

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo)

- Decisão: Guardado

- Foco: Estratégias de adaptação climática para redes de transmissão e distribuição

- Nível de importância: Alto

- Ponto da tese:

  - Contextualização

  - Justificativa da escolha do tema

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Lacuna encontrada (ausência de métricas quantitativas)

- Pontuação (Resiliência de LT): 7,5 / 10

## 📌 Síntese final

Este documento não calcula resiliência.
Mas ele diz claramente por que a resiliência das linhas de transmissão é hoje um problema central de política energética e segurança climática.

Ele é o alicerce institucional daquilo que a sua tese vai resolver cientificamente.