2024 Boosting Resilience in Power Distribution Systems using Compensated Distance Relays-IEEE

### Artigo (2024)

Título: Boosting Resilience in Power Distribution Systems using Compensated Distance Relays
Autores: S. Perez-Londoño; S. Velasco-Gomez
Fonte: 2024 IEEE PES GTDLA (Generation, Transmission and Distribution Latin America Conference and Industrial Exposition)
DOI: 10.1109/GTDLA61236.2024.10913872

2024 Boosting Resilience in Pow…

## 1) Foco real do artigo

O trabalho propõe melhorar a resiliência em sistemas de distribuição (média tensão) por meio de relés de distância compensados (em oposição a relés de distância “convencionais”), e define um índice quantitativo de resiliência baseado no tempo de atuação da proteção. O argumento central é que, em redes de distribuição ativas (DG/ESS/EV, fluxos bidirecionais, desbalanceamentos), a proteção por sobrecorrente convencional tem limitações e a atuação “mais rápida/correta” do relé eleva a resiliência do sistema.

2024 Boosting Resilience in Pow…

➡ Foco dominante: resiliência operacional via desempenho de proteção (tempo/zona de atuação) em rede de distribuição, não resiliência física de linhas de transmissão.

## 2) Contribuições técnicas (o que ele realmente entrega)

### 2.1 Métrica de resiliência baseada em tempo de proteção (Rit)

O artigo define um índice Rit dependente da razão entre tempo esperado acumulado e tempo real acumulado de atuação do conjunto de relés (com um termo ε para evitar indeterminação quando o tempo esperado é 0 ms, típico de Zona 1).

- Rit = (tᵉ_op + ε) / (t_op + ε) (Eq. 9)

- t_op = Σ t_op,r e tᵉ_op = Σ tᵉ_op,r (Eq. 10)
Interpretação operacional: Rit → 1 quando os relés atuam conforme o “esperado” (limpeza rápida da falta); Rit menor indica atrasos/erros e maior exposição do sistema a tempos de falta, com potencial degradação.

2024 Boosting Resilience in Pow…

### 2.2 Modelagem do relé de distância compensado para sistema desbalanceado

O artigo descreve a base do relé de distância convencional (estimativa de impedância/alcance por sequência positiva; zonas 1–3) e adapta a estimação de distância para linhas desbalanceadas, derivando expressões de distância estimada para:

- Falta monofásica-terra (Eq. 6)

- Falta bifásica (Eq. 7)

- Falta trifásica-terra (Eq. 8)
com formulação de impedâncias próprias e mútuas (ex.: z_aa, z_bc etc.).

2024 Boosting Resilience in Pow…

### 2.3 Evidência experimental (simulação) em rede IEEE 34 nós

A validação usa uma modificação do IEEE 34-bus (rede de distribuição), com calibração de zonas e tempos esperados:

- Zona 1: 0 ms; Zona 2: 200 ms; Zona 3: 400 ms

2024 Boosting Resilience in Pow…

E avalia dois cenários HILF (high-impact low-frequency) com faltas simultâneas e resistência de falta Rf = 0, 20 e 50 Ω, para faltas monofásica-terra e fase-fase.

2024 Boosting Resilience in Pow…

## 3) Resultados (com leitura objetiva das figuras/tabelas)

### Figura relevante

- Fig. 4 (pág. 5): diagrama do sistema teste (IEEE 34 nós modificado) com evento HILF de quatro faltas e localização de relés (ex.: R808, R816, R828). Função: contextualiza a topologia e os pontos de falta/relés usados nos cenários.

2024 Boosting Resilience in Pow…

### Tabelas relevantes

- Tabela I (pág. 4): calibração das zonas (|Z1_set|) para relés R808, R816, R828. Função: define a “regra do jogo” de disparo por zona.

2024 Boosting Resilience in Pow…

- Tabelas II e IV (pág. 5): impedâncias estimadas pelo relé (Z_conv vs Z_comp) para diferentes Rf e tipos de falta, nos cenários a e b. Função: mostra que o relé convencional “vê” a falta como mais distante quando Rf cresce, migrando de zona (e atrasando/errando).

2024 Boosting Resilience in Pow…

- Tabelas III e V (pág. 5): valores de Rit (convencional vs compensado). Resultado-chave:

  - Cenário a: convencional cai para 0,334 (Rf=20Ω) e 0,200 (Rf=50Ω), enquanto compensado fica em 1,000.

2024 Boosting Resilience in Pow…

  - Cenário b: convencional chega a 0,000 em casos onde um relé não identifica a falta (tempo “infinito”), enquanto compensado permanece em 1,000.

2024 Boosting Resilience in Pow…

➡ Resultado técnico central: a compensação torna o relé robusto à resistência de falta e a cenários simultâneos, reduzindo atrasos/falhas de detecção, e isso eleva o índice Rit.

## 4) Limitações críticas face à sua tese (Linhas de Transmissão + eventos climáticos)

- Escopo é distribuição, não transmissão (rede IEEE 34 nós).

- A “resiliência” aqui é proxy via tempo de atuação da proteção, não um modelo completo de resiliência de infraestrutura (não há fragilidade mecânica de torres/condutores, dano por vento/gelo/incêndio, nem curva de reparo físico).

2024 Boosting Resilience in Pow…

- Os eventos HILF são representados como múltiplas faltas elétricas simultâneas, não como ameaças climáticas parametrizadas (intensidade de vento, gelo, temperatura, descargas atmosféricas) ligadas a probabilidade de falha e tempo de recuperação.

2024 Boosting Resilience in Pow…

- A métrica Rit depende fortemente do modelo de “tempos esperados” por zona (0/200/400 ms), o que pode limitar comparabilidade entre sistemas/filosofias de proteção.

2024 Boosting Resilience in Pow…

## 5) Aderência ao tema “Resiliência das Linhas de Transmissão”

- Aderência direta (LT + falha física + recuperação): baixa.

- Aderência indireta (resiliência operacional/robustez via proteção e HILP/HILF): moderada, útil como pilar complementar (proteção como parte do “sistema resiliente”).

2024 Boosting Resilience in Pow…

## 6) Decisão final (para o seu corpus)

✅ DECISÃO: GUARDAR (uso secundário e bem delimitado)

Justificativa técnica:
Embora não trate de resiliência física de linhas de transmissão, o artigo é útil para sustentar, com método e resultados, a ideia de que o sistema de proteção influencia diretamente a resiliência operacional (principalmente na fase de degradação do desempenho), e oferece uma métrica tempo-baseada simples (Rit) que você pode citar/criticar como abordagem “device-centric”.

2024 Boosting Resilience in Pow…

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo)

- Decisão: Guardado

- Foco: Índice de resiliência tempo-baseado (Rit) aplicado ao desempenho de relés de distância compensados em redes de distribuição (IEEE 34 nós) sob eventos HILF com faltas simultâneas

- Nível de importância para a tese: Médio (com função complementar, não nuclear)

- Ponto(s) da tese: Revisão da literatura; Resiliência dos sistemas elétricos; Metodologia adotada (métrica tempo-baseada ligada à proteção)

- Pontuação (Resiliência de Linhas de Transmissão): 4,0 / 10

## Referência (formato IEEE)

[1] S. Perez-Londoño and S. Velasco-Gomez, “Boosting Resilience in Power Distribution Systems using Compensated Distance Relays,” in 2024 IEEE PES Generation, Transmission and Distribution Latin America Conference and Industrial Exposition (GTDLA), 2024, doi: 10.1109/GTDLA61236.2024.10913872.

2024 Boosting Resilience in Pow…