2024 Centralized vs. Decentralized Electric Grid Resilience Analysis Using Leontief's Input–Output Model-MDPI

Centralized vs. Decentralized Electric Grid Resilience Analysis Using Leontief’s Input–Output Model
Aoun, A.; Adda, M.; Ilinca, A.; Ghandour, M.; Ibrahim, H.
Energies, vol. 17, n.º 6, 1321, 2024.
DOI: 10.3390/en17061321

2024 Centralized vs. Decentrali…

## 1) Foco real do artigo

O artigo tem como objetivo principal comparar a resiliência de redes elétricas centralizadas e descentralizadas, avaliando o impacto da inserção de Distributed Energy Resources (DERs) por meio de um modelo matemático simples baseado no Leontief Input–Output Model, originalmente criado para análise de interdependências econômicas.

A resiliência é definida como a capacidade da rede de:

- absorver perturbações,

- limitar a propagação de falhas,

- manter a operabilidade dos nós,

- recuperar o fornecimento de energia.

O indicador central utilizado é a inoperabilidade, definida como a razão entre a redução de potência em um nó e sua potência em condição normal. Um valor 0 indica ausência de impacto, e 1 indica perda total de fornecimento no nó.

2024 Centralized vs. Decentrali…

➡ Foco real:

Resiliência sistêmica operacional da rede elétrica em função do grau de descentralização topológica e da presença de DERs, avaliada por um modelo matemático de propagação de falhas entre nós.

## 2) Contribuições técnicas

### 2.1 Uso do modelo de Leontief adaptado à rede elétrica

Os autores reinterpretam a matriz de interdependência do modelo de Leontief como:

aij=SijSj

onde:

- Sijé a potência transmitida do nó i para o nó j,

- Sjé a potência total do nó j.

A equação fundamental do modelo é:

X=AX+Dou(I-A)X=D

onde:

- Aé a matriz de interdependência,

- Dé o vetor de demanda (potência das cargas),

- Xrepresenta os fluxos internos do sistema.

2024 Centralized vs. Decentrali…

Esse modelo gera a inoperabilidade de cada barramento, que passa a ser usada como KPI de resiliência.

### 2.2 Integração com fluxo de carga Newton–Raphson

Para obter os valores reais de potência entre os nós, os autores utilizam:

- matriz de admitância Ybus,

- método de Newton–Raphson,

- cálculo clássico de potência ativa e reativa:

Pi=Vij=1N∣Vj∣(Gijcos⁡θij+Bijsin⁡θij)
Qi=Vij=1N∣Vj∣(Gijsin⁡θij-Bijcos⁡θij)

Essa etapa garante consistência elétrica ao modelo matemático de inoperabilidade.

2024 Centralized vs. Decentrali…

### 2.3 Cenários simulados

Foi utilizado o sistema IEEE-14 barras em três configurações:

| Modelo | Configuração |
| --- | --- |
| A | Centralizado (sem DERs) |
| B | 100% descentralizado (DER em todos os nós) |
| C | 50% descentralizado (DER em metade dos nós) |

Dois cenários de falha foram analisados:

- Desconexão de um gerador e abertura de uma linha.

- Extensão do cenário 1 com abertura adicional de uma subestação/linha.

As simulações foram feitas em MATLAB e validadas no ETAP, com resultados praticamente idênticos.

2024 Centralized vs. Decentrali…

### 2.4 Resultados principais

Os gráficos de inoperabilidade (Figuras 8a, 8b e 8c, pág. 14) mostram:

- Modelo A (centralizado):

  - Inoperabilidades até 11,4%,

  - Propagação de falhas para quase todos os nós,

  - Forte efeito de “single point of failure”.

- Modelo B (100% descentralizado):

  - Inoperabilidade máxima abaixo de 0,45%,

  - Impactos praticamente confinados ao nó diretamente afetado.

- Modelo C (50% descentralizado):

  - Resultados intermediários,

  - Os nós sem DER continuam vulneráveis.

Conclusão quantitativa dos autores:

A descentralização reduz drasticamente tanto a extensão quanto a magnitude da degradação do sistema.

2024 Centralized vs. Decentrali…

## 3) Limitações críticas para a sua tese

Apesar de ser tecnicamente sólido, o artigo tem limitações importantes para o seu tema específico:

| Critério da sua tese | Presença |
| --- | --- |
| Modelagem física de LT (vento, gelo, incêndio, temperatura) | ❌ |
| Curvas de fragilidade de torres/condutores | ❌ |
| Falha mecânica de infraestrutura | ❌ |
| Tempo de reparo físico | ❌ |
| Curva de recuperação estrutural | ❌ |
| Resiliência específica de linhas de transmissão | ⚠️ indireta |
| Resiliência sistêmica topológica | ✅ |

As falhas são modeladas como desconexões lógicas de nós e linhas, não como danos físicos causados por eventos climáticos.

## 4) Aderência ao tema da tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Dimensão | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão como objeto físico | ❌ |
| Resiliência estrutural de LT | ❌ |
| Eventos climáticos extremos | ⚠️ apenas mencionados |
| Modelagem topológica da rede | ✅ |
| Resiliência sistêmica elétrica | ✅ |
| Análise quantitativa | ✅ |

➡ Aderência direta à tese: média-baixa
➡ Aderência metodológica sistêmica: alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é muito útil para:

- fundamentar a distinção entre:

  - resiliência estrutural (sua tese),

  - resiliência operacional sistêmica;

- justificar que:

DERs aumentam a robustez sistêmica, mas não substituem a robustez física das LT;

- reforçar o papel de indicadores simples de resiliência;

- sustentar discussões de arquitetura de rede e topologia.

Não é adequado para:

- modelar dano físico de linhas,

- construir curvas de fragilidade,

- estimar tempos de reparo,

- desenvolver diretamente seu índice físico de resiliência.

## 6) Decisão final

🟡 DECISÃO: GUARDAR

Mas como artigo complementar metodológico, não como pilar central da tese.

Justificativa:

- Excelente para a discussão sistêmica e topológica da resiliência.

- Não aborda a física do colapso estrutural das linhas, que é o núcleo da sua tese.

- Serve como contraponto conceitual: resiliência elétrica ≠ resiliência estrutural.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência sistêmica da rede elétrica por descentralização usando modelo matemático de inoperabilidade

- Nível de importância: Médio

- Ponto da tese:

  - Revisão da literatura

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Justificativa metodológica indireta

- Pontuação (Resiliência de Linhas de Transmissão): 6,5 / 10

📌 Síntese final

Este é um artigo forte em resiliência elétrica sistêmica e modelagem matemática simples.
A sua tese é forte em resiliência física de infraestrutura de transmissão.

Eles se complementam conceitualmente, mas não se substituem.