2024 Determining Fault Location in Transmission Lines Using Differential Equation Algorithms-BJECE

## Artigo (2024)

Título: Determining Fault Location in Transmission Lines Using Differential Equation Algorithms
Autor: Cenk Gezegin
Fonte: Balkan Journal of Electrical & Computer Engineering, Vol. 12, No. 2, June 2024
DOI: 10.17694/bajece.1416746

2024 Determining Fault Location…

## 1) Foco real do artigo

O trabalho tem como objetivo principal o desenvolvimento e avaliação de algoritmos de equações diferenciais (DEA – Differential Equation Algorithms) para:

- estimação on-line dos parâmetros série da linha (R e L);

- apoio a funções de proteção diferencial, proteção de distância e proteção por impedância;

- determinação da localização de faltas elétricas em linhas de transmissão curtas.

A resiliência é tratada apenas no sentido de:

melhorar a rapidez e a confiabilidade da detecção e localização de falhas elétricas.

Não existe qualquer modelagem de:

- falha física estrutural de torres ou condutores,

- ação de vento, gelo, incêndio ou temperatura,

- curvas de fragilidade ou de colapso mecânico.

2024 Determining Fault Location…

➡ Foco real: proteção elétrica e localização de faltas por identificação paramétrica R–L da linha, usando modelos diferenciais lineares.

## 2) Contribuições técnicas

### 2.1 Uso do modelo diferencial da linha

O artigo parte da equação diferencial básica da linha série:

v(t)=Ri(t)+Ldi(t)dt

e reescreve essa expressão em janelas temporais sucessivas para estimar R e L por métodos numéricos de integração, principalmente:

- Trapezoidal Integration Rule (TIR);

- janelas curtas (3 amostras), longas (6 amostras) e muito longas (9 pontos).

Essas formulações aparecem explicitamente nas Equações (5), (6) e (7), apresentadas na página 3, associadas aos esquemas de cálculo matricial para R e L.

2024 Determining Fault Location…

### 2.2 Estimação de parâmetros como base da localização de faltas

A lógica é:

- medir tensão e corrente na extremidade da linha;

- estimar R e L locais;

- usar a variação desses parâmetros para:

  - identificar condição normal vs. falta;

  - alimentar algoritmos de proteção de distância e diferencial.

O próprio texto afirma que o método “serve differential, distance and impedance protection methods” (pág. 2).

2024 Determining Fault Location…

### 2.3 Análise numérica: robustez a Fs e filtragem

As Tabelas I a IV (págs. 6–7) mostram:

- correlação entre valores reais e estimados de R e L (R3, R6, L3, L6);

- influência da frequência de amostragem (Fs = 2 kHz a 10 kHz);

- efeito do filtro de mediana (grau 3 e 6).

Conclusão quantitativa dos autores:

o método é robusto mesmo para baixas taxas de amostragem, mantendo boa precisão na estimação dos parâmetros.

Por exemplo, na Tabela I (pág. 6), os coeficientes de correlação para L6 e L6m permanecem acima de 0,87 para Fs = 2000 Hz.

2024 Determining Fault Location…

### 2.4 Estrutura de simulação

O sistema modelado considera:

- linhas curtas (1–125 km);

- representação em série e em paralelo (Fig. 1, pág. 3);

- impedância típica: Z=8+j10.5 Ω;

- aplicação em linhas trifásicas por equivalência monofásica.

Isto caracteriza claramente um estudo de proteção elétrica e identificação paramétrica, não de comportamento estrutural da linha.

2024 Determining Fault Location…

## 3) Limitações críticas para a sua tese

| Critério da sua tese | Presença no artigo |
| --- | --- |
| Falha física estrutural de LT | ❌ |
| Colapso de torres | ❌ |
| Ruptura de condutores | ❌ |
| Eventos climáticos extremos | ❌ |
| Modelagem vento/gelo/incêndio | ❌ |
| Curvas de fragilidade | ❌ |
| Tempo de reparo físico | ❌ |
| Proteção e resposta operacional | ✅ |
| Localização elétrica de faltas | ✅ |

Ou seja, o artigo atua exclusivamente no domínio elétrico-operacional.

## 4) Aderência ao tema “Resiliência das Linhas de Transmissão”

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Dimensão | Avaliação |
| --- | --- |
| Resiliência estrutural física | ❌ |
| Eventos climáticos físicos | ❌ |
| Falha mecânica | ❌ |
| Resiliência operacional elétrica | ✅ |
| Tempo de resposta à falha | ✅ |

➡ Aderência direta: baixa
➡ Aderência indireta (camada operacional): média

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo pode ser usado para:

- justificar que a resiliência possui múltiplas camadas:

  - estrutural (sua tese),

  - operacional (proteção, localização, despacho de manutenção);

- apoiar a fase:

“detetar rapidamente que a linha falhou e onde falhou”;

- reforçar que bons algoritmos de localização:

reduzem o tempo morto operacional, mas não evitam o colapso físico.

Não contribui para:

- o seu índice físico de resiliência;

- curvas de fragilidade;

- ligação clima → dano estrutural.

## 6) Decisão final

🟡 DECISÃO: GUARDAR (uso complementar)

Justificativa:

- O artigo é tecnicamente correto e diretamente ligado a linhas de transmissão.

- Atua na fase operacional da resiliência.

- Não substitui nem compete com o núcleo estrutural da sua tese, mas complementa o ciclo “falha → deteção → localização → intervenção”.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Localização de faltas e estimação de parâmetros R–L em LT via algoritmos de equações diferenciais

- Nível de importância: Médio

- Ponto da tese:

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Metodologia adotada (camada operacional)

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 4,5 / 10

📌 Síntese final

Este artigo melhora a inteligência elétrica do sistema após a falha.
A sua tese melhora a sobrevivência física da linha antes da falha.

Eles se complementam cronologicamente, mas pertencem a camadas técnicas distintas da resiliência.