2024 Direct Lightning of a Compact Overhead Distribution Line with Covered Conductors and Periodic Grounding-ISEC

## Artigo (2024)

Título: Direct Lightning of a Compact Overhead Distribution Line with Covered Conductors and Periodic Grounding
Autores: Erika Stracqualursi; Gianfranco Di Lorenzo; J. Brandão Faria; Rodolfo Araneo
Fonte: Proceedings of the 2024 International Symposium on Electromagnetic Compatibility (EMC Europe 2024), IEEE
DOI: 10.1109/EMCEurope59828.2024.10722433

2024 Direct Lightning of a Comp…

## 1) Foco real do artigo

O artigo investiga a resposta de uma linha aérea compacta de distribuição com condutores cobertos quando ocorre descarga atmosférica direta no messenger wire (MW), considerando:

- aterramento periódico do MW nos postes;

- propagação de ondas viajantes;

- sobretensões entre o MW e os condutores de fase;

- condição de ruptura do isolamento (flashover) do sistema fase–MW.

O foco real é:

Avaliar quantitativamente como o espaçamento entre pontos de aterramento do messenger wire e o comprimento do vão influenciam a capacidade da linha resistir a descargas diretas de raios, do ponto de vista do isolamento elétrico.

Trata-se de resiliência elétrica física da linha frente a um evento climático extremo real (raio), ainda que no contexto de linhas de distribuição e não de transmissão em EAT/AT.

## 2) Contribuições técnicas centrais

### 2.1 Linha compacta com condutores cobertos e MW como “shield wire” não intencional

No resumo e na Introdução (pág. 1), os autores mostram que:

- os condutores cobertos aumentam a robustez da rede frente a:

  - vegetação,

  - eventos meteorológicos severos;

- o messenger wire, quando atingido diretamente por um raio:

  - pode atuar como um fio de guarda acidental,

  - conduzindo a corrente até o solo pelos aterramentos periódicos.

Isto é um mecanismo físico claro de aumento de resiliência elétrica contra descargas atmosféricas diretas.

2024 Direct Lightning of a Comp…

### 2.2 Modelagem física completa da linha

A geometria é apresentada na Fig. 2 (pág. 2):

- três fases cobertas;

- um MW nu;

- alturas:

  - fases ≈ 9,5–9,7 m,

  - MW ≈ 10 m;

- espaçamento típico entre vãos:
l=50m e l=75m.

Tabela 1 (pág. 2) fornece parâmetros reais:

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| Raio do condutor de fase | 7,11 mm |
| Espessura da isolação | 6,74 mm |
| Resistência | 194,5 mΩ/km |
| BIL estimado | 513 kV |
| Coeficiente de redução | 0,8 |
| VCFO estimado | ≈ 564 kV |

Esses dados permitem ligar diretamente:

sobretensão induzida → probabilidade de ruptura do isolamento.

2024 Direct Lightning of a Comp…

### 2.3 Método de análise: matriz de transferência para estrutura periódica

Na Secção III (pág. 3), é aplicado o método de chain matrix / transfer matrix para linhas periódicas:

T]=[Tg][Ts][Tg

com:

- Ts: matriz de propagação no vão,

- Tg: matriz associada ao poste + aterramento,

- rg=30 Ω.

As equações (5) e (6) introduzem a matriz de admitâncias características:

[M]-1[A][M]=cosh⁡(γl)
[Yw]=[B]-1[M][sinh⁡(γl)][M]-1

Isto permite:

- calcular ondas viajantes;

- eliminar reflexões artificiais;

- obter tensões transitórias fisicamente realistas.

2024 Direct Lightning of a Comp…

### 2.4 Modelagem do raio

Usa-se:

- forma de onda CIGRE para corrente de primeira descarga negativa;

- pico típico: 30 kA (valor mediano);

- impedância do canal: 200 Ω (Secção IV).

2024 Direct Lightning of a Comp…

### 2.5 Resultados físicos principais

Na Fig. 4 (pág. 4), observam-se as tensões:

VMW-Vp,k

para diferentes aterramentos:

- aterramento a cada 75 m;

- aterramento a cada 150 m.

Conclusões quantitativas:

- Aumentar a distância entre pontos de aterramento:

  - eleva as sobretensões fase–MW em ≈ 16%;

  - piora a performance da linha frente a raios.

2024 Direct Lightning of a Comp…

Na Fig. 5 (pág. 4), o pico crítico da corrente do raio que causa ruptura varia aproximadamente entre:

- 47,3 kA (melhor caso, aterramento frequente);

- 33,1 kA (pior caso, aterramento espaçado).

Ou seja, a resiliência elétrica pode variar mais de 40% apenas pelo projeto do aterramento.

2024 Direct Lightning of a Comp…

Na Fig. 6 (pág. 5):

- quando o raio atinge o MW em ponto sem aterramento direto,

- o pico crítico cai para apenas 33–39% do valor obtido quando o impacto ocorre num poste aterrado.

Isso mostra:

a importância extrema da posição espacial dos aterramentos para a resiliência real da linha.

2024 Direct Lightning of a Comp…

## 3) Limitações face à sua tese

| Critério da sua tese | Presença |
| --- | --- |
| Evento climático extremo real (raio) | ✅ |
| Fenômeno físico de falha | ✅ |
| Modelagem elétrica detalhada | ✅ |
| Modelagem estrutural mecânica (vento, gelo, colapso de torres) | ❌ |
| Curvas de fragilidade mecânica | ❌ |
| Tempo de reparo físico | ❌ |

O artigo trabalha na dimensão eletromagnética e de isolamento, não na mecânica estrutural.

## 4) Aderência ao tema “Resiliência das Linhas de Transmissão”

Embora seja linha de distribuição, o conceito é perfeitamente transferível:

| Dimensão | Avaliação |
| --- | --- |
| Resiliência física frente a evento extremo | ✅ |
| Raios como agente climático | ✅ |
| Projeto resiliente da infraestrutura | ✅ |
| Linhas de transmissão AT/EAT diretamente | ⚠️ indireta |

➡ Aderência direta conceitual: alta
➡ Aderência estrutural mecânica: média

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é extremamente útil para:

- justificar que:

resiliência começa no projeto físico da linha;

- mostrar um exemplo concreto de:

  - métrica física: corrente crítica de ruptura;

- reforçar que:

pequenas decisões construtivas (espaçamento de aterramento) alteram drasticamente a resiliência;

- servir como base para:

  - um subíndice de resiliência frente a descargas atmosféricas.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência elétrica de linhas aéreas compactas frente a descargas atmosféricas diretas

- Nível de importância: Alto

- Ponto da tese:

  - Resiliência das linhas de transmissão

  - Modelagem física de falhas

  - Metodologia adotada (eventos climáticos extremos)

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 8,0 / 10

## Referência (IEEE)

[1] E. Stracqualursi, G. Di Lorenzo, J. Brandão Faria, and R. Araneo, “Direct lightning of a compact overhead distribution line with covered conductors and periodic grounding,” in Proc. 2024 Int. Symp. on Electromagnetic Compatibility (EMC Europe 2024), Bruges, Belgium, Sept. 2024, pp. 1040–1045, doi: 10.1109/EMCEurope59828.2024.10722433.

2024 Direct Lightning of a Comp…