2024 Enhancing Resilience Analysis and Prevention of Trip Caused by Bush Fire on Transmission Lines in North Eastern Regional Grid of India-IEEE

Artigo (2024)
Título: Enhancing Resilience: Analysis and Prevention of Trip Caused by Bush Fire on Transmission Lines in North Eastern Regional Grid of India
Autores: Amaresh Mallick; Chitra Bahadur Thapa; Biswajit Sahu; Dinesh Rai; Bimal Swargiary
Fonte: 2024 IEEE International Conference on Power and Energy (PECon)
DOI: 10.1109/PECON62060.2024.10826841

2024 Enhancing Resilience Analy…

## 1) Foco real do artigo

O artigo analisa de forma direta a resiliência física-operacional das linhas de transmissão frente a incêndios florestais (bush fires), usando dados reais do North Eastern Regional Grid (NER) da Índia para linhas de 132 kV, 220 kV e 400 kV, no período de 2016 a maio de 2024.

O foco central é:

compreender os mecanismos físicos de disparo das linhas por bush fire, caracterizar estatisticamente sua ocorrência, e validar medidas práticas de mitigação capazes de reduzir esses eventos.

Diferente de muitos artigos, este documento trata explicitamente da relação:

evento climatico (fogo)→fenomeno fısico no ar→descarga eletrica→trip da linha

## 2) Contribuições técnicas principais

### 2.1 Estatística real de falhas por bush fire

Na Fig. 1 (p. 2), o artigo mostra que, entre 2016 e 2024:

- ocorreram 118 eventos de trip por bush fire em linhas ≥ 132 kV;

- distribuição por nível de tensão:

  - 400 kV: 30 eventos (25,42%),

  - 220 kV: 14 eventos (11,88%),

  - 132 kV: 74 eventos (62,7%).

Isso demonstra que:

as linhas de menor tensão são estruturalmente mais vulneráveis a esse tipo de fenômeno.

Na Fig. 2 (p. 2), observa-se que março concentra 64% dos eventos, evidenciando forte sazonalidade climática e ambiental.

### 2.2 Mecanismo físico da falha: formação do “free air discharge path”

O artigo explica que:

- o fogo eleva a temperatura local até cerca de 1000 °C;

- o ar sofre ionização intensa;

- forma-se um canal condutivo temporário entre:

  - condutor ↔ terra,

  - fase ↔ fase,

  - condutor ↔ cabo de guarda.

Na Secção IV, os autores descrevem:

a formação do caminho de descarga como compatível com a teoria da “flow column”, sendo favorecida por topografia íngreme e configuração geométrica das fases.

Isto é um modelo físico realista de fragilidade elétrica da linha sob fogo, extremamente alinhado com a sua tese.

### 2.3 Análise geométrica das distâncias críticas

Com base em Lanoie & Mercure (1997), o artigo apresenta:

Tabela I (p. 2):
distância mínima vertical quando a chama está sob o condutor:

| Tensão (kV) | Distância mínima (m) |
| --- | --- |
| 735 | 35 |
| 315 | 15 |
| 230 | 11 |
| 161 | 8 |
| 120 | 6 |

Tabela II (p. 3):
distância lateral mínima (ROW clearance) quando o fogo é empurrado pelo vento.

Essas tabelas fornecem parâmetros físicos objetivos para modelagem de fragilidade geométrica das linhas sob fogo.

### 2.4 Caracterização elétrica do trip por bush fire

Na Secção V, analisando os Disturbance Recorders:

Casos reais são apresentados para:

- 400 kV Silchar–Byrnihat (Fig. 4);

- 400 kV New Kohima–Mariani (Fig. 5);

- 220 kV New Mariani–Mokokchung (Fig. 6);

- 400 kV Silchar–Imphal (Fig. 7).

Padrões observados:

- Falhas frequentemente fase–fase, sem envolvimento de terra;

- Correntes em oposição de fase (≈ 180°);

- Início da falha próximo ao pico positivo da tensão;

- Corrente praticamente constante durante o evento;

- Auto-reclosing com baixíssimo sucesso.

Isso caracteriza uma assinatura elétrica típica de trip por bush fire, algo extremamente valioso para classificação automática de falhas.

### 2.5 Medidas de mitigação e impacto real

Na Secção VI, são propostas ações práticas:

- limpeza do corredor de servidão (ROW);

- manutenção de 45–50 m em torno das torres e 15 m em torno dos condutores;

- criação de fire belts;

- campanhas educativas;

- coordenação com órgãos florestais;

- inspeções anti-incêndio periódicas.

Na Tabela III (p. 5), o resultado é inequívoco:

| Situação | Total de trips | Trips por bush fire | Percentual |
| --- | --- | --- | --- |
| Antes | 1943 | 96 | 4,94% |
| Depois | 685 | 22 | 3,21% |

Ou seja:

uma redução de cerca de 35% nos eventos de trip por bush fire.

Isto é uma prova empírica direta de aumento de resiliência física do sistema.

## 3) Limitações para sua tese

Apesar de ser fortíssimo fisicamente, o artigo:

- Não apresenta modelos probabilísticos formais P(falha∣fogo);

- Não constrói curvas contínuas de fragilidade;

- Não integra recuperação temporal em termos de função desempenho × tempo;

- Não define índice matemático de resiliência.

Mas ele fornece dados, mecanismos físicos e parâmetros geométricos ideais para isso.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas como estruturas físicas | ✅ Fortíssimo |
| Evento climático real | ✅ Bush fire |
| Fragilidade física do isolamento | ✅ |
| Relação clima → falha | ✅ |
| Base para curva de fragilidade | ✅ |
| Base para índice de resiliência | ⚠️ (indireta) |
| Recuperação temporal | ⚠️ |

➡ Aderência direta: altíssima
➡ Um dos artigos mais alinhados ao seu tema em 2024.

## 5) Utilidade real para sua tese

Este artigo é perfeito para:

- construção de modelo de fragilidade por incêndio florestal;

- calibração geométrica de distâncias críticas;

- validação empírica da relação entre:

evento climatico→dano eletrico estrutural

- justificativa de medidas físicas de adaptação climática.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa:

Este é exatamente o tipo de artigo que sua tese procura:

fenômeno climático real → mecanismo físico → falha de linha → impacto → mitigação → ganho de resiliência.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Fragilidade de linhas de transmissão frente a bush fires e mitigação física

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Metodologia adotada

  - Lacuna encontrada

  - Contextualização

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 9,5 / 10

📌 Síntese final

Este artigo é praticamente um caso real completo de resiliência física de linhas de transmissão sob evento climático extremo.

Ele mostra exatamente o que sua tese quer quantificar matematicamente.