2024 Evaluation of Technical Consequences of Line Arresters instead of Shield Wires on HV Overhead Transmission Lines-EPEi

Artigo (2024)
Título: Evaluation of Technical Consequences of Line Arresters instead of Shield Wires on HV Overhead Transmission Lines
Autores: H. Vasheghani Farahani; M. Negarpour; M. Loni; F. Ghelichi; H. Javadi
Fonte: IEEE International Conference and Exposition on Electric and Power Engineering (EPEi), 2024
DOI: 10.1109/EPEi63510.2024.10758178

2024 Evaluation of Technical Co…

## 1) Foco real do artigo

O artigo analisa, de forma técnico-engenheiral, a substituição de cabos de guarda (shield wires) por line surge arresters (LSA) em linhas aéreas de alta tensão, com o objetivo de:

- reduzir falhas por descargas atmosféricas diretas e indiretas;

- eliminar back-flashover em isoladores;

- aumentar a confiabilidade e a disponibilidade das linhas;

- reduzir custos estruturais (peso de torres, consumo de aço, ROW);

- melhorar a resiliência operacional da linha frente a eventos de origem atmosférica.

Diferentemente dos artigos de microgrids ou distribuição, este trabalho atua diretamente sobre a infraestrutura física da linha de transmissão.

2024 Evaluation of Technical Co…

## 2) Contribuições técnicas relevantes para a sua tese

### 2.1 Resiliência física contra descargas atmosféricas

O artigo mostra que o uso de LSA:

- elimina praticamente todas as falhas por:

  - shielding failure,

  - back flash-over,

  - sobretensões transitórias;

- é eficaz mesmo em:

  - solos de alta resistividade,

  - torres com mau aterramento,

  - regiões de alta densidade de descargas.

Tabela I (pág. 2) demonstra que os LSA são a única solução com:

- alta eficácia técnica;

- viabilidade econômica;

- aplicabilidade universal.

2024 Evaluation of Technical Co…

### 2.2 Modelação física da proteção da linha

O trabalho usa:

- Electro-Geometric Model (EGM) para calcular:

  - distâncias de atração do raio,

  - zonas protegidas (Dg),

  - zonas de falha (Dc);

- equações clássicas de IEEE Std 1243 e IEEE Std 998;

- avaliação explícita de:

  - corrente mínima do raio (3 kA),

  - corrente máxima protegida (Tabela IV),

  - influência da altura do condutor e da torre.

Tabelas III, IV e V mostram claramente o ganho físico de proteção quando:

- o condutor superior passa a atuar como captor,

- e o LSA descarrega a energia para o sistema de terra.

2024 Evaluation of Technical Co…

### 2.3 Simulação transitória realista

O artigo usa:

- EMTP para simular sobretensões por descargas atmosféricas;

- modelo realista de:

  - torre (R-L),

  - isoladores (CFO = 1050 kV),

  - linha (Zs ≈ 490 Ω),

  - LSA (curva V-I não linear).

A Fig. 5 (pág. 4) mostra que:

- com shield wire → sobretensão ultrapassa CFO → flashover;

- com LSA → sobretensão é limitada → não ocorre flashover.

2024 Evaluation of Technical Co…

Isto é resiliência física pura: o sistema suporta o evento extremo sem entrar em falha.

### 2.4 Impacto em curto-circuito

Os autores avaliam:

- impedâncias de sequência positiva e zero (Tabelas VIII);

- curto-circuito trifásico e monofásico à terra (Tabela IX).

Resultado importante:

- no curto trifásico: não há diferença;

- no monofásico à terra:

  - a estrutura sem cabo de guarda (com LSA) apresenta menor corrente de falta,

  - devido ao aumento de Z₀,

  - melhorando a segurança operacional.

2024 Evaluation of Technical Co…

### 2.5 Avaliação econômica

Tabela X e XI mostram que:

- remover o shield wire reduz:

  - peso da torre,

  - consumo de aço,

  - custo estrutural;

- parte do custo do LSA é compensada:

  - pela economia em materiais,

  - pela maior confiabilidade,

  - pela redução de interrupções.

Embora o custo do LSA por km seja superior ao aço economizado, os autores deixam claro que:

o ganho em confiabilidade e continuidade de serviço compensa financeiramente.

2024 Evaluation of Technical Co…

## 3) Enquadramento perfeito na sua tese

Este artigo atua exatamente em três pilares do seu trabalho:

- Resiliência física da LT
Ele mostra como modificar a infraestrutura para:

  - suportar melhor eventos extremos,

  - evitar falhas mecânico-elétricas.

- Evento climático extremo → dano evitado
Aqui o evento é:

  - descargas atmosféricas,

  - um dos principais agentes climáticos de falha de LT.

- Resiliência como capacidade de absorção do choque
A linha não apenas recupera:
ela não falha.

Isso é resiliência estrutural no sentido mais forte.

## 4) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa:

- Atua diretamente sobre linhas de transmissão;

- Trata de eventos climáticos reais (raios);

- Usa modelação física, transitória e econômica;

- Demonstra aumento mensurável da robustez estrutural da LT;

- É um dos poucos artigos que conectam:

projeto da linha → fenômeno climático → falha física → mitigação → resiliência.

2024 Evaluation of Technical Co…

## 5) Classificação resumida (para a sua tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência física de linhas de transmissão frente a descargas atmosféricas usando line surge arresters

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Metodologia adotada

  - Justificativa da escolha

  - Lacuna encontrada (engenharia física da resiliência de LT)

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 9,0 / 10

Este artigo é ouro para a sua tese, porque mostra que resiliência de LT não é apenas índice matemático, é também engenharia física aplicada à linha real.