2024 Ground Flash Density Mapping in Nepal Enhancing Lightning Performance and Resilience of Distribution Lines-IEEE

Artigo (2024)
Título: Ground Flash Density Mapping in Nepal: Enhancing Lightning Performance and Resilience of Distribution Lines
Autores: B. Ghimire et al.
Fonte: 2024 IEEE 34th Australasian Universities Power Engineering Conference (AUPEC)
DOI: 10.1109/AUPEC62273.2024.10807528

2024 Ground Flash Density Mappi…

## 1) Natureza do documento

Artigo técnico-científico aplicado, com forte base empírica, focado em cartografia de densidade de descargas atmosféricas ao solo (Ground Flash Density – GFD) e sua utilização prática para melhoria do desempenho e da resiliência de linhas aéreas, ainda que o estudo de caso principal seja em linhas de distribuição (33 kV).

## 2) Conteúdo técnico essencial

O artigo constrói, pela primeira vez, um mapa nacional de GFD do Nepal usando dados reais do sistema GLD-360 (Vaisala) para o período 2015–2019, integrados via ArcGIS 10.8:

- Definição de GFD como:

Ng=numero de descargasarea×ano

com base também na relação clássica com o nível ceráunico:

Ng=0,04⋅Td1,25

(pág. 2)

2024 Ground Flash Density Mappi…

São produzidos mapas sazonais e anuais:

- Inverno: até 1,08 strokes/km²

- Pré-monção: até 10,40 strokes/km²

- Monção: até 12,98 strokes/km²

- Pós-monção: até 3,23 strokes/km²
(pág. 4)

2024 Ground Flash Density Mappi…

O mapa anual mostra:

- até 18,28 strokes/km²/ano para descargas negativas,

- até 16,50 strokes/km²/ano para descargas positivas.
(Fig. 11 e 12, pág. 4)

2024 Ground Flash Density Mappi…

## 3) Estudo aplicado em infraestrutura elétrica

O artigo vai além da climatologia e aplica diretamente o GFD a uma infraestrutura real:

- Linha aérea de 33 kV, com 30 km de extensão, no Terai;

- Buffer de 2 km ao longo da linha;

- Foram identificadas 10.751 descargas incidindo nessa faixa;

- Densidade média: 16,79 strokes/km²,

- Pico local: 25,31 strokes/km² em 31/05/2016;
(pág. 5)

2024 Ground Flash Density Mappi…

Também são apresentados dados elétricos reais:

- Corrente máxima medida: 78,1 kA,

- Corrente mínima: –44,5 kA,
demonstrando severidade física real das descargas (pág. 5)

2024 Ground Flash Density Mappi…

## 4) Ligação direta com resiliência física

O artigo afirma explicitamente que:

“GFD is a fundamental parameter for lightning risk assessment and for improving the resilience of power transmission and distribution systems.”
(pág. 2 e conclusão)

2024 Ground Flash Density Mappi…

E propõe como ações de mitigação:

- instalação de line surge arresters,

- melhoria de sistemas de aterramento,

- monitorização da corrente nos pára-raios,

- uso de câmeras de alta velocidade para validação pós-evento.
(pág. 6)

2024 Ground Flash Density Mappi…

Ou seja: há uma ligação clara
evento climático → agressão física → resposta estrutural → melhoria da resiliência.

## 5) Limitações face à sua tese

- O caso de estudo é em distribuição (33 kV), não em transmissão de alta tensão.

- Não há:

  - curva de fragilidade mecânica de torres,

  - modelo estrutural do colapso,

  - modelação eletromecânica completa do flashover/back-flashover.

Mas:

- O conceito, a metodologia e o uso do GFD são diretamente transferíveis para linhas de transmissão.

- Em estudos de LT, o GFD é exatamente o parâmetro de entrada das normas:

  - IEEE Std 1243,

  - IEC 62305,

  - CIGRÉ TB 549.

## 6) Valor real para a sua tese

Este artigo é extremamente importante porque fornece:

- base empírica real para o uso de GFD como variável climática de entrada;

- justificação física do termo “evento extremo” no seu índice;

- ligação direta com proteção de linhas;

- apoio ao conceito de resiliência física frente a descargas atmosféricas.

Ele é uma ponte perfeita entre:

climatologia → engenharia de linhas → resiliência estrutural.

## 7) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

## 8) Classificação resumida (para a sua tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Mapeamento de Ground Flash Density e sua aplicação na melhoria da resiliência de linhas aéreas frente a descargas atmosféricas

- Nível de importância: Alto

- Ponto da tese:

  - Contextualização

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Metodologia adotada (variáveis climáticas de entrada)

  - Justificativa da escolha

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 7,0 / 10

## Referência em IEEE

[1] B. Ghimire et al., “Ground Flash Density Mapping in Nepal: Enhancing Lightning Performance and Resilience of Distribution Lines,” in Proc. 2024 IEEE 34th Australasian Universities Power Engineering Conf. (AUPEC), 2024, doi: 10.1109/AUPEC62273.2024.10807528.

2024 Ground Flash Density Mappi…