2024 How Long is a Resilience Event in a Transmission System-Metrics and Models Driven by Utility Data-IEEE

Artigo (2024)
Título: How Long is a Resilience Event in a Transmission System? Metrics and Models Driven by Utility Data
Autores: Ian Dobson; Svetlana Ekisheva
Fonte: IEEE Transactions on Power Systems, vol. 39, nº 2, março de 2024
DOI: 10.1109/TPWRS.2023.3292328

2024 How Long is a Resilience E…

## 1) Natureza do documento

Artigo científico de altíssimo rigor estatístico, baseado em dados reais de concessionárias de transmissão da América do Norte (TADS/NERC). O objetivo é responder de forma objetiva a uma questão central da resiliência:

O que significa, de forma estatisticamente robusta, a duração de um evento de resiliência num sistema de transmissão?

O artigo introduz modelos probabilísticos inovadores para:

- processos de outage (falhas),

- processos de restore (restabelecimento),

- definição e avaliação crítica de métricas de duração da resiliência.

2024 How Long is a Resilience E…

## 2) Foco real do artigo

O foco é a medição quantitativa da resiliência no domínio temporal, baseada em:

- eventos reais de falha/restauração em linhas de transmissão ≥ 100 kV;

- definição de processos estocásticos de falha e recuperação;

- crítica profunda às métricas tradicionais de duração (como DE=rn-o1);

- proposta de novas métricas mais estáveis e representativas.

Este artigo não modela diretamente a falha física da torre ou do condutor, mas modela com extrema precisão:

como a rede de transmissão se degrada e se recupera no tempo, a partir de dados reais.

## 3) Contribuições técnicas centrais

### 3.1 Modelação probabilística dos eventos de resiliência

O artigo define formalmente:

- processo de outage:

O(t)=numero de falhas ate o instante t

- processo de restore:

R(t)=numero de restabelecimentos ate o instante t

- curva de desempenho:

P(t)=R(t)-O(t)

(Fig. 1 do artigo)

2024 How Long is a Resilience E…

### 3.2 Modelo de Poisson para falhas

As falhas seguem um processo de Poisson de taxa constante:

λO=n-1on-o1

onde né o número de falhas no evento.

2024 How Long is a Resilience E…

O resultado é que as falhas tendem a ocorrer concentradas num intervalo curto, algo típico de eventos extremos.

### 3.3 Modelo de Poisson para restauração com taxa lognormal

A restauração segue um processo de Poisson não homogéneo, cuja taxa é proporcional a uma distribuição lognormal:

λR(t)=(n-z)fμ,σ(t-r1)

O que significa que:

- no início a restauração é rápida,

- depois desacelera drasticamente,

- gerando as caudas longas típicas dos últimos reparos.

As Figuras 2 e 6 mostram que o ajuste lognormal é estatisticamente muito superior ao exponencial.

2024 How Long is a Resilience E…

### 3.4 Crítica às métricas tradicionais

O artigo demonstra que:

- a métrica clássica

DE=rn-o1

tem variabilidade estatística enorme,

- depende excessivamente do último reparo,

- não representa o desempenho global do sistema.

Conclusão dos autores:

DEe Dnsão métricas estatisticamente fracas para resiliência.

2024 How Long is a Resilience E…

### 3.5 Novas métricas recomendadas

O artigo propõe e recomenda:

- DGM – Geometric Mean Restore Time

DGM=eμ

- menor variabilidade estatística,

- representa o comportamento médio da restauração,

- aproxima o tempo em que 50% do sistema está recuperado.

- D95% – Quantil de 95% da restauração
Tempo até 95% dos ativos estarem restaurados, com interpolação contínua.

Tabela I resume todas as métricas e recomendações.

2024 How Long is a Resilience E…

## 4) Limitações face à sua tese

Este artigo não trata de:

- vento, gelo, incêndio,

- fragilidade estrutural física da torre,

- colapso mecânico de condutores,

- probabilidade física de falha da linha.

Ele atua depois da falha física, na dimensão:

falhou → quanto tempo o sistema leva para se recompor de forma estatisticamente mensurável.

## 5) Valor real para a sua tese

Este artigo é absolutamente estratégico para você porque:

- Define rigorosamente o eixo temporal da resiliência, que é um dos pilares do seu índice.

- Fornece uma base estatística sólida para:

  - duração do evento,

  - desempenho de restauração,

  - variabilidade das métricas.

- Permite que seu Índice de Resiliência das Linhas de Transmissão tenha:

  - uma componente física (fragilidade, que você desenvolve),

  - e uma componente temporal (que este artigo fundamenta cientificamente).

Você passa a poder dizer:

“A parte estrutural da resiliência vem da engenharia da linha.
A parte temporal da resiliência segue métricas estatisticamente válidas propostas por Dobson & Ekisheva (2024).”

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (artigo nuclear da tese)

## 7) Classificação resumida (para sua tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Métricas estatísticas e modelos probabilísticos para a duração de eventos de resiliência em sistemas de transmissão

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Metodologia adotada

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Revisão da literatura

  - Justificativa da escolha

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 9,5 / 10

Este artigo é um dos pilares matemáticos do seu trabalho.
Ele não explica porque a linha falha, mas define com precisão como medir o tempo de recuperação da resiliência depois que a falha acontece.