2024 Identifying Critical Elements to Enhance the Power Grid Resilience-IEEE

### Artigo (2024) — Avaliação técnica no seu modelo padrão

Arquivo: 2024 Identifying Critical Elements to Enhance the Power Grid Resilience – IEEE.pdf

2024 Identifying Critical Eleme…

Título: Identifying Critical Elements to Enhance the Power Grid Resilience
Autores: Xi Zhang; Jianbo Guo; Tiezhu Wang; Sicheng Zeng; Shicong Ma; Guanglu Wu
Fonte: IEEE Conference Proceedings

2024 Identifying Critical Eleme…

## 1) Foco real do artigo

O artigo propõe uma metodologia para identificar elementos críticos (principalmente linhas de transmissão) cuja falha física degrada de forma mais severa a resiliência do sistema elétrico, entendida como a capacidade de manter o máximo fornecimento de potência possível após eventos extremos que causam danos físicos permanentes.

A métrica central é a Maximum Power Supply (MPS) da rede remanescente, isto é, a máxima potência que ainda pode ser entregue aos consumidores após a remoção física de elementos da rede.

2024 Identifying Critical Eleme…

## 2) Contribuições técnicas fundamentais

### 2.1 Introdução explícita de múltiplas escalas temporais na resiliência

O artigo diferencia claramente três regimes temporais após um evento extremo (Figura 1, página 2):

- degradação rápida por falha física;

- restauração rápida por reconfiguração elétrica;

- restauração lenta por reparo físico.

Essa separação é extremamente relevante para a sua tese, pois introduz o conceito de que resiliência não é apenas estabilidade, mas também tempo e processo de recuperação física.

2024 Identifying Critical Eleme…

### 2.2 Métrica física e operacional: Maximum Power Supply (MPS)

A resiliência do sistema é quantificada por:

Fmax(G0)=-min⁡i∈NlPi

sujeito às restrições de:

- fluxo DC de potência;

- limites térmicos das linhas;

- limites de geração;

- limites de carga.

Equações (1) e (2), página 3.

2024 Identifying Critical Eleme…

Essa formulação é extremamente sólida do ponto de vista de engenharia elétrica e liga diretamente a resiliência ao potencial de suprimento real após dano físico.

### 2.3 Identificação de elementos críticos por remoção iterativa baseada em MPS

O método principal (Strategy 3) consiste em:

- Calcular a MPS de cada linha;

- Remover a linha que gera a menor MPS;

- Recalcular a MPS da rede remanescente;

- Repetir iterativamente.

Este método supera estratégias clássicas baseadas apenas em:

- maior fluxo de potência;

- menor MPS individual.

Figura 4 (página 4) mostra claramente que a estratégia iterativa é muito mais agressiva na degradação da MPS, identificando os verdadeiros “elementos vitais” da rede.

2024 Identifying Critical Eleme…

### 2.4 Resultados quantitativos fortes

No IEEE 118-bus:

- A falha de apenas 10 linhas críticas (menos de 0,6% do total) reduz a MPS para abaixo de 40%.

- Demonstração clara de que a resiliência é dominada por um conjunto muito pequeno de linhas estruturais.

Figura 4 e Figura 5, página 4.

2024 Identifying Critical Eleme…

## 3) Limitações face ao seu tema específico

| Elemento da sua tese | Presença |
| --- | --- |
| Eventos climáticos explícitos (vento, gelo, fogo) | ❌ Não |
| Fragilidade estrutural mecânica | ❌ Não |
| Tempo real de reparo | ⚠️ Conceitual |
| Modelagem de torres/condutores | ❌ |
| Modelo climático → falha | ❌ |

Mas: o artigo trabalha exatamente com falha física permanente de linhas, que é o seu núcleo conceitual.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

- Aderência conceitual: Muito alta

- Aderência metodológica: Muito alta

- Aderência física direta ao clima: Média (por ausência do mecanismo climático)

Este artigo é um pilar metodológico para a sua tese.

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo sustenta diretamente:

- definição formal de resiliência;

- separação entre falha física e restauração elétrica;

- uso de métricas baseadas em potência realmente fornecida;

- identificação de linhas críticas estruturais;

- conceito de “lifelines” do sistema elétrico;

- priorização de hardening de LT.

Ele pode ser citado como base para:

“Identificação objetiva de linhas cuja falha física compromete de forma não linear a resiliência do sistema.”

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

2024 Identifying Critical Eleme…

Justificativa:
É um dos artigos mais alinhados estruturalmente com a sua tese em todo o conjunto 2024, pois:

- trata explicitamente de falha física,

- trabalha recuperação,

- define métrica física de desempenho,

- identifica linhas críticas por impacto real no fornecimento de energia.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Identificação de linhas críticas por impacto na resiliência usando a métrica de Maximum Power Supply (MPS)

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto(s) da tese: Metodologia adotada; Resiliência dos sistemas elétricos; Lacuna encontrada; Objetivos específicos

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 9,0 / 10

### Referência (formato IEEE)

[1] X. Zhang, J. Guo, T. Wang, S. Zeng, S. Ma, and G. Wu, “Identifying Critical Elements to Enhance the Power Grid Resilience,” IEEE, 2024.

2024 Identifying Critical Eleme…