2024 Metrics and Strategies Used in Power Grid Resilience-MDPI

Arquivo (2024)
Título: Metrics and Strategies Used in Power Grid Resilience
Autores: Cesar A. Vega Penagos; Jan L. Diaz; Omar F. Rodriguez-Martinez; Fabio Andrade; Adriana C. Luna
Fonte: Energies, vol. 17, n.º 168, MDPI, 2024

2024 Metrics and Strategies Use…

## 1) Foco real do artigo

O artigo é uma revisão sistemática e abrangente sobre:

- definições de resiliência em sistemas elétricos;

- métricas quantitativas de resiliência;

- diferenciação formal entre confiabilidade e resiliência;

- estratégias de resiliência no nível:

  - dos operadores de rede (top-down);

  - dos utilizadores e comunidades (bottom-up);

- estruturação temporal do desastre usando:

  - triângulo de resiliência;

  - trapézio de resiliência (multifase).

O foco não é estrutural nem físico-mecânico de linhas de transmissão.
O foco é:

Metodológico, conceitual e sistêmico da resiliência de redes elétricas.

## 2) Contribuições técnicas de alto valor

### 2.1 Definições institucionais consolidadas

O artigo formaliza resiliência com base em definições do DOE e da FERC (pág. 2)

2024 Metrics and Strategies Use…

:

- DOE: capacidade de suportar, adaptar e recuperar rapidamente;

- FERC: antecipar, absorver, adaptar e recuperar.

Isto sustenta diretamente o enquadramento conceitual do seu índice.

### 2.2 Diferenciação rigorosa: Confiabilidade × Resiliência

Na Tabela 2 (pág. 3)

2024 Metrics and Strategies Use…

, o artigo estabelece diferenças formais:

| Confiabilidade | Resiliência |
| --- | --- |
| Falhas comuns | Eventos extremos |
| Alta probabilidade | Baixa probabilidade |
| Recuperação rápida | Recuperação longa |
| Impacto local | Impacto sistêmico |

Este quadro é estrutural para qualquer tese sobre resiliência real.

### 2.3 Estrutura temporal da resiliência

O artigo descreve:

- Triângulo de Resiliência (pág. 6):
Área entre desempenho ideal e real ao longo do tempo.
Fórmula fundamental:

I=tetpr[R0-FA(t)]dt

2024 Metrics and Strategies Use…

- Trapézio de Resiliência (pág. 6–7):
Modelo multifase:

- F: rapidez do colapso;

- L: profundidade da degradação;

- E: extensão temporal do estado degradado;

- P: rapidez da recuperação.

Este modelo é muito mais próximo da lógica da sua tese.

### 2.4 Métricas matemáticas formais de resiliência

O artigo apresenta índices matemáticos como (pág. 7)

2024 Metrics and Strategies Use…

:

- RIF – rapidez da falha

- RIL – nível mínimo de desempenho

- RIE – duração do estado degradado

- RIP – rapidez da recuperação

e áreas de resiliência:

Areaop=tetprFA(t) dt

Esses conceitos são diretamente reutilizáveis para:

construir o seu índice de resiliência das linhas de transmissão baseado em desempenho físico.

### 2.5 Estrutura causal completa do desastre

O artigo trabalha formalmente com:

Ameaça → Dano físico → Degradação operacional → Recuperação → Aprendizado

Incluindo ameaças:

- naturais,

- tecnológicas,

- humanas,

- ciberfísicas (Fig. 2, pág. 4)

2024 Metrics and Strategies Use…

.

### 2.6 Caso real: LUMA (Porto Rico)

O estudo operacional da LUMA é um exemplo de:

- classificação de níveis de desastre (Tabelas 4 e 5, pág. 9–10)

2024 Metrics and Strategies Use…

;

- fases temporais bem definidas (Fig. 6, pág. 10)

2024 Metrics and Strategies Use…

:

| Fase | Significado |
| --- | --- |
| Prevenção |  |
| Progresso do desastre |  |
| Estado degradado |  |
| Restauração |  |
| Pós-restauração |  |

É uma materialização prática do trapézio de resiliência.

## 3) Limitações críticas para a sua tese

Apesar de extremamente sólido, o artigo:

❌ não modela:

- vento sobre torres;

- flambagem estrutural;

- ruptura de condutores;

- fragilidade mecânica de LT;

- incêndios afetando isoladores;

- gelo, temperatura, corrosão.

❌ não fornece:

- curvas de fragilidade física;

- probabilidade de colapso estrutural;

- tempo físico de reparo de torres.

Portanto, ele é:

metodológico e conceitual, não estrutural-físico.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Resiliência das linhas de transmissão | ⚠️ Indireta |
| Eventos climáticos extremos | ✅ Forte |
| Métrica formal de resiliência | ✅ Muito forte |
| Base matemática | ✅ Muito forte |
| Fragilidade estrutural de LT | ❌ |
| Falha mecânica de torres | ❌ |
| Curvas físicas vento–falha | ❌ |

➡ Aderência metodológica: altíssima
➡ Aderência física às LT: baixa

## 5) Utilidade real para sua tese

Este artigo é absolutamente central para:

- capítulo de revisão de métricas de resiliência;

- estruturação do seu índice;

- fundamentação do trapézio de resiliência;

- distinção confiabilidade × resiliência;

- enquadramento institucional e regulatório.

Ele fornece a base matemática para você adaptar à realidade física das LT.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa:
É um dos artigos mais completos e organizados sobre:

- métricas de resiliência;

- modelos temporais;

- estrutura conceitual da resiliência elétrica.

Sem ele, sua tese perde sustentação metodológica.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Métricas, modelos temporais e estratégias de resiliência em redes elétricas

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto(s) da tese:

  - Revisão da literatura

  - Metodologia adotada

  - Contextualização

  - Resiliência dos sistemas elétricos

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,5 / 10

📌 Síntese técnica final

Se o artigo anterior (IEEE com eólica) ensina como medir,
este artigo ensina como pensar a resiliência.

Ele é a espinha dorsal conceitual e matemática sobre a qual a sua tese física deve ser construída.