2024 Research on Dynamic Response of Ice-Shedding of Transmission Lines in Xinjiang Under Coupled Operating Conditions-HVDC

## Artigo (2024)

Título: Research on Dynamic Response of Ice-Shedding of Transmission Lines in Xinjiang under Coupled Operating Conditions
Autores: Yuanhao Wan; Mingguan Zhao; Xinsheng Dong; Xianpeng Guo; Yang Yang; Haohai Yu
Fonte: 2024 International Conference on HVDC (HVDC 2024), IEEE
DOI: 10.1109/HVDC62448.2024.10722892

2024 Research on Dynamic Respon…

### 1) Natureza do documento

Artigo científico técnico, de caráter estrutural-mecânico, baseado em modelagem por elementos finitos não lineares do sistema torre-linha-isolador, com foco na resposta dinâmica de condutores durante o fenómeno de ice-shedding (desprendimento súbito de gelo).

2024 Research on Dynamic Respon…

### 2) Foco real do artigo

Estudar quantitativamente:

- o salto dinâmico do condutor após desprendimento do gelo;

- a evolução das tensões longitudinais desequilibradas;

- a influência de:

  - quantidade de gelo removido (25%, 50%, 75%, 100%), Fig. 6 (p. 4);

  - diferença de altura entre apoios, Fig. 7 (p. 4);

  - vento forte, ângulo de ataque e velocidade (10–25 m/s), p. 5;

- o risco de violação da distância mínima fase-fase e consequente descarga elétrica, Fig. 10 (p. 6).

2024 Research on Dynamic Respon…

➡ O foco é a fragilidade mecânica dinâmica das linhas de transmissão em ambiente de gelo e vento, exatamente no domínio físico da resiliência estrutural de LT.

### 3) Contribuições técnicas centrais

- Modelagem estrutural realista

  - Modelo não linear por elementos finitos do sistema “condutor-isolador” usando:

    - elementos LINK10 para o condutor (tração apenas);

    - LINK8 para os isoladores (p. 2);

  - Parâmetros reais de linha 220 kV em Xinjiang (condutor 2×JL/G1A-400/35), Tabela I (p. 3).

2024 Research on Dynamic Respon…

- Equação dinâmica fundamental

Mu+Cu+Ku=F(t)

onde:

- M: matriz de massa;

- C: amortecimento;

- K: rigidez;

- F(t): forças externas (vento + gelo).
(p. 3).

2024 Research on Dynamic Respon…

- Influência da quantidade de gelo removido

- Fig. 6 (p. 4): mostra crescimento quase linear da tensão longitudinal máxima com a percentagem de gelo removido.
Conclusão:

Quanto maior a massa retirada subitamente, maior a energia cinética e maior a solicitação estrutural da torre.

2024 Research on Dynamic Respon…

- Influência da diferença de altura entre apoios

- Fig. 7 (p. 4): aumento monotónico da tensão longitudinal máxima com a diferença de altura.
Conclusão direta do artigo:

Em terrenos montanhosos é obrigatório reforçar a resistência das torres ao esforço desequilibrado.

2024 Research on Dynamic Respon…

- Risco elétrico por aproximação entre fases

- Fig. 10 (p. 6): mapeamento estatístico das condições que levam a distâncias fase-fase < distância de segurança.
Resultados extremos:

- distância mínima simulada: 8 mm (p. 5);

- alto risco quando a fase de sotavento é a que sofre ice-shedding.

2024 Research on Dynamic Respon…

- Recomendação operacional objetiva
Conclusão (p. 6):

Em operações de degelo ativo sob vento, deve-se priorizar o “modo 6”, que apresenta menor risco de acidente elétrico.

2024 Research on Dynamic Respon…

### 4) Ligação direta com a sua tese

| Elemento da tese | Presença no artigo |
| --- | --- |
| Falha física de LT | ✅ |
| Fragilidade estrutural dinâmica | ✅ |
| Influência de evento climático (gelo + vento) | ✅ |
| Modelo físico baseado em equações mecânicas | ✅ |
| Risco operacional associado ao dano físico | ✅ |
| Critério de reforço estrutural | ✅ |

Este artigo é um exemplo perfeito de resiliência física estrutural:

- resistir ao evento;

- limitar dano;

- evitar colapso secundário (arco elétrico, curto-circuito);

- orientar projeto e operação.

### 5) Valor científico para a sua tese

Altíssimo.
Ele fornece:

- base física sólida para fragilidade mecânica;

- parâmetros estruturais diretamente integráveis em:

  - curvas de fragilidade;

  - funções dano × intensidade climática;

  - índice de resiliência estrutural de LT.

### 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (núcleo central da tese)

Justificativa:

- Trabalha diretamente com linhas reais;

- Modela mecanismo físico de falha;

- Usa eventos climáticos extremos reais (gelo + vento);

- Quantifica esforço, deslocamento e risco elétrico;

- Tem enorme poder de integração com o seu índice de resiliência.

### 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resposta dinâmica estrutural de linhas de transmissão ao ice-shedding sob vento forte

- Nível de importância para a tese: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Resiliência das linhas de transmissão

  - Fragilidade estrutural

  - Metodologia física de modelagem

  - Fundamentação do índice

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 9,5 / 10

Este artigo é do mesmo “nível científico” do paper sobre vento e falhas da Flórida que você classificou como 9,5.
Um trabalha a estatística operacional, o outro a mecânica estrutural.
Juntos, eles formam a espinha dorsal física da sua tese.