2024 Resilience Planning Model of Flexible Resources Collaborative under Typhoon Disaster-IEEE

Arquivo (2024)
Título: Resilience Planning Model of Flexible Resources Collaborative under Typhoon Disaster
Autores: Xue Wu; Dahai Zhang; Xinxin Zheng
Fonte: 2024 IEEE International Conference on Energy Internet (ICEI), IEEE
DOI: 10.1109/ICEI63732.2024.10917096

2024 Resilience Planning Model …

## 1) Foco real do artigo

O artigo propõe um modelo de planeamento de resiliência para sistemas elétricos sob desastres de tufão, baseado em:

- Modelação explícita do campo de vento do tufão pelo modelo de Batts (Eq. 1, pág. 2);

- Cálculo da taxa de falha das linhas de transmissão em função do vento, considerando condutores e postes em série (Eq. 2, pág. 2);

- Uso de entropia da informação para representar a incerteza do estado de falha das linhas e identificar linhas vulneráveis (Eqs. 13–15, pág. 3);

- Planeamento cooperativo de recursos flexíveis:

  - reforço de linhas,

  - armazenamento de energia (ESS),

  - geração eólica,

  - geração fotovoltaica;

- Estrutura robusta em dois estágios com modelo Defesa–Ataque–Defesa (DAD) e solução por Column and Constraint Generation (C&CG) (Fig. 1, pág. 2).

2024 Resilience Planning Model …

➡ O foco é resiliência do sistema de transmissão sob eventos climáticos extremos (tufões), com integração de:
evento climático → falha probabilística das linhas → planeamento de reforço e recursos → recuperação.

## 2) Contribuições técnicas relevantes

### 2.1 Modelação climática → falha de linha

O artigo usa:

- Modelo de vento de tufão de Batts para obter a velocidade do vento em função da posição relativa ao olho do tufão (Eq. 1, pág. 2);

- Modelo de taxa de falha da linha considerando:

pij(s)=1-(1-pl(s))mij(1-pp(s))yij

onde:

- plé a taxa de falha do condutor,

- ppé a taxa de falha do poste,

- mije yijsão quantidades de condutores e postes do ramo ij. (Eq. 2, pág. 2)

2024 Resilience Planning Model …

Isto cria um elo direto:
vento extremo → taxa de falha física da linha.

### 2.2 Incerteza via entropia da informação

A incerteza do estado de falha é descrita por uma restrição baseada em entropia da informação:

∑pij,t(1-zij,t)log⁡(pij,t(1-zij,t))≤Γ

(Eq. 13, pág. 3)

2024 Resilience Planning Model …

Este é um ponto metodológico forte, pois:

- evita Monte Carlo pesado;

- gera um conjunto robusto de cenários plausíveis de falha.

### 2.3 Modelo Defesa–Ataque–Defesa (DAD)

Estrutura clara:

- 1ª fase (Defesa pré-desastre):

  - reforço de linhas,

  - instalação de ESS, PV e eólica,

  - minimização de custo de investimento.

- 2ª fase:

  - camada “Ataque”: escolha do pior cenário de falhas;

  - camada “Defesa”: despacho ótimo, recuperação, manutenção, minimizando custo de carga perdida e operação.

Descrito na Fig. 1 (pág. 2) e nas Eqs. (23)–(29) (págs. 4–5).

2024 Resilience Planning Model …

### 2.4 Recuperação física com equipas de manutenção

O artigo inclui:

- posição geográfica da equipa de manutenção;

- velocidade de deslocação (60 km/h);

- tempo médio de reparo por linha (3 h);

- cronograma explícito de recuperação de cada ramo (Tabela II, pág. 6).

2024 Resilience Planning Model …

Isto introduz explicitamente:
falha → tempo de reparo → curva de recuperação, exatamente no espírito da sua tese.

### 2.5 Evidência experimental sólida

No sistema IEEE 30 nós:

- Sem planeamento → até 10 ramos falhados simultaneamente (Fig. 6, pág. 6);

- Com reforço + recursos flexíveis → número de falhas reduzido e menor perda de carga (Fig. 7, pág. 6);

- A perda de carga ao longo do tempo mostra forte redução no esquema completo (Fig. 10, pág. 6).

2024 Resilience Planning Model …

Custos (Tabela III, pág. 7):

- perda de carga cai de 8799 → 195.5 (×10⁴ yuan);

- custo total cai de 11577 → 2952 (×10⁴ yuan).

2024 Resilience Planning Model …

## 3) Limitações face ao seu foco específico em LT

- O sistema é relativamente pequeno (IEEE 30 nós).

- O modelo de falha da linha ainda é probabilístico agregado:

  - não há curvas de fragilidade estrutural explícitas (vento vs colapso de torre);

  - postes e condutores são tratados estatisticamente.

- A ênfase está tanto em planeamento sistémico quanto na linha individual.

Mesmo assim, o elo físico clima → falha → reparo existe claramente.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Eventos climáticos extremos (tufão) | ✅ |
| Falha probabilística de linhas | ✅ |
| Incerteza robusta (entropia) | ✅ |
| Reforço físico de linhas | ✅ |
| Recuperação temporal com manutenção | ✅ |
| Fragilidade estrutural detalhada de torres | ⚠️ (implícita, não mecânica) |
| Resiliência física das LT | ✅ |

➡ Aderência direta: alta
➡ Aderência metodológica: altíssima

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é extremamente valioso para:

- Revisão da literatura sobre:

  - resiliência de transmissão sob tufões;

  - planeamento robusto;

- Metodologia adotada:

  - DAD,

  - C&CG,

  - integração clima → falha → recuperação;

- Construção do seu índice de resiliência, pois já trabalha com:

  - falha física probabilística,

  - tempo de reparo,

  - perda de carga ao longo do tempo.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (artigo nuclear da tese)

Justificativa técnica:

- liga diretamente evento climático extremo → falha de linhas → reforço físico → recuperação temporal;

- usa modelos matemáticos robustos e replicáveis;

- fornece base conceitual para o seu Índice de Resiliência das Linhas de Transmissão.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Planeamento robusto da resiliência de sistemas de transmissão sob tufões com reforço de linhas e recursos flexíveis

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto(s) da tese:

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Metodologia adotada

  - Justificativa da escolha

  - Revisão da literatura

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,0 / 10

### Referência (formato IEEE)

X. Wu, D. Zhang, and X. Zheng, “Resilience Planning Model of Flexible Resources Collaborative under Typhoon Disaster,” in Proc. 8th IEEE Int. Conf. on Energy Internet (ICEI), 2024, pp. 373–379, doi: 10.1109/ICEI63732.2024.10917096.

2024 Resilience Planning Model …