2024 Resilience assessment of power transmission system during wildfire disasters considering spread process-IET

Arquivo (2024)
Título: Resilience assessment of power transmission system during wildfire disasters considering spread process
Autores: Shengwen Shu; Nan Xiao; Shiyun Cao; Jun Xu; Caoying Fang; Wenbing Xie
Fonte: IET Generation, Transmission & Distribution, DOI: 10.1049/gtd2.13313, 2024

2024 Resilience assessment of p…

### 1) Foco real do artigo

O artigo propõe um modelo quantitativo completo de avaliação da resiliência de sistemas de transmissão sob incêndios florestais, cobrindo todo o ciclo do desastre:

- Modelação física do espalhamento do incêndio (cellular automata + modelo de Wang Zhengfei melhorado);

- Modelação elétrica da probabilidade de falha das linhas por ruptura do ar sob chama, fumo e ionização;

- Geração estocástica de cenários via Monte Carlo;

- Modelação explícita da recuperação do sistema (deslocamento de equipas, tempos de reparação, restabelecimento);

- Cálculo da resiliência por métrica tempo–desempenho (área perdida de carga).

➡ O foco é resiliência física e operacional das linhas de transmissão sob incêndios florestais, exatamente alinhado com a sua tese.

### 2) Contribuições técnicas centrais

2.1 Modelação física do incêndio

- Introduz um modelo de propagação baseado em cellular automata incorporando:

  - Humidade do combustível;

  - Altura da vegetação;

  - Tipo de vegetação;

  - Vento;

  - Inclinação do terreno.

- Usa uma versão estendida do modelo de Wang Zhengfei, corrigindo limitações clássicas de modelos simplificados.

Isto permite ligar diretamente o ambiente climático → incêndio → proximidade da linha.

2.2 Modelo físico de falha da linha de transmissão
Divide o espaço sob a linha em três zonas elétricas (Fig. 4 do artigo):

- Zona de chama

- Zona ionizada

- Zona de fumo

E calcula a tensão disruptiva como:

Ug=Uf+Uz+Us

Inclui:

- Quebra fase–terra;

- Quebra fase–fase;

- Dependência direta de:

  - Altura da vegetação,

  - Tipo de combustível,

  - Intensidade térmica do fogo,

  - Distância condutor–solo.

➡ Isto é modelação física real da vulnerabilidade das linhas, não apenas contingências lógicas.

2.3 Probabilidade de falha baseada em tensão disruptiva
A probabilidade é definida por:

p=0,U≤0.756UgU-0.756UgUg-0.756Ug,0.756Ug<U<Ug1,U≥Ug

Ou seja:

- Uma função contínua de risco, não um modelo binário.

- Exatamente o tipo de relação física–probabilística que sua tese procura.

2.4 Métrica formal de resiliência

Define a resiliência como:

AR=Et0t4L(t)dtt0t4TL(t)dt

Onde:

- L(t): carga real sob falha,

- TL(t): carga nominal sem falha.

➡ Métrica clássica e correta de resiliência temporal baseada em desempenho.

2.5 Integração com recuperação realista
Inclui:

- Localização espacial das equipas;

- Tempos de deslocamento;

- Sequência ótima de reparos;

- Influência direta da logística na resiliência final.

Pouquíssimos artigos chegam a este nível de realismo operacional.

### 3) Limitações face à sua tese

Nenhuma limitação estrutural grave. Apenas observações naturais:

- O modelo é fortemente adaptado ao contexto chinês (tipos de vegetação, parâmetros térmicos);

- A aplicação é feita no IEEE RTS-79 (sistema teste), não em rede real;

- O foco é incêndio florestal, não inclui outros eventos climáticos (vento extremo, gelo, cheias).

Mas estas não diminuem em nada a validade metodológica para a sua tese.

### 4) Aderência ao tema da tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ Direto |
| Eventos climáticos extremos | ✅ Incêndios florestais |
| Falha física de LT | ✅ Modelada fisicamente |
| Fragilidade estrutural | ✅ Via ruptura do ar |
| Recuperação física e logística | ✅ Completa |
| Resiliência tempo–desempenho | ✅ Formal |
| Integração probabilística | ✅ Monte Carlo |

➡ Aderência: muito alta.

### 5) Utilidade real para a tese

Este artigo pode ser usado:

- Na revisão do estado da arte de resiliência de LT;

- Como base metodológica direta;

- Como referência para:

  - Modelação de falha física dependente do clima,

  - Integração ambiente → falha → recuperação → resiliência,

  - Construção do seu índice de resiliência.

É artigo de núcleo central da tese.

### 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (ARTIGO-CHAVE DO CORPUS PRINCIPAL)

Justificativa técnica:

- Modela fisicamente o fenómeno climático;

- Modela fisicamente a falha da linha;

- Usa probabilidade contínua;

- Usa recuperação realista;

- Usa métrica correta de resiliência temporal;

- É um dos poucos artigos que fecha todo o ciclo completo da resiliência.

### 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência de sistemas de transmissão sob incêndios florestais com modelação física e recuperação logística

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto(s) da tese:

  - Revisão da literatura

  - Resiliência das linhas de transmissão

  - Metodologia adotada

  - Lacuna encontrada (integração físico-probabilística completa)

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,5 / 10

Este é, tecnicamente, um dos artigos mais fortes que você tem em 2024 para sustentar a espinha dorsal científica da sua tese.