2024 Resilience-oriented placement of multi-carrier microgrids in power systems with switchable transmission lines-ELSEVIER

Arquivo (2024)
Título: Resilience-oriented placement of multi-carrier microgrids in power systems with switchable transmission lines
Autores: A. Rezaee Jordehi; S. A. Mansouri; M. Tostado-Véliz; A. Ahmarinejad; F. Jurado
Fonte: International Journal of Hydrogen Energy, Elsevier, vol. 50, pp. 175–185, 2024.
DOI: 10.1016/j.ijhydene.2023.07.277

2024 Resilience-oriented placem…

## 1) Foco real do artigo

O artigo propõe um modelo de planeamento de resiliência baseado na alocação ótima de microgrids multiportadoras (eletricidade-calor-hidrogénio) em sistemas elétricos de transmissão, combinando:

- Microgrids com CHP, eletrolisador e armazenamento térmico;

- Troca bidirecional de potência MG ↔ sistema principal;

- Chaveamento de linhas de transmissão (Transmission Line Switching – TLS);

- Métrica de resiliência baseada em ELNS – Expected Load Not Supplied.

O sistema é formulado como um MILP estocástico, garantindo ótimo global.

2024 Resilience-oriented placem…

➡ O foco é resiliência operacional e topológica do sistema, não resiliência física das linhas.

## 2) Contribuições técnicas relevantes

### 2.1 Uso explícito de ELNS como métrica de resiliência

A resiliência é definida por:

ELNS=sus⋅totalsheds

onde o corte de carga é calculado por cenário, tempo e barramento (Eq. 1.a–1.c, pág. 3).

2024 Resilience-oriented placem…

É uma métrica clássica e útil para resiliência funcional, mas não mede integridade física das linhas.

### 2.2 Integração MG + transmissão

Quando ocorre ilhamento de um barramento crítico, a MG:

- inverte o fluxo de potência;

- passa a alimentar a carga local via CHP;

- reduz drasticamente o corte de carga.

Resultados principais (Sec. 3):

- Sem MG:

ELNS=4955.48 MWh

- Com 1 MG:

ELNS=2356.64 MWh(52% de melhoria)

- Com 2 MGs: melhoria de 72%;

- Com 4 MGs:

ELNS=0

(Fig. 7, pág. 9).

2024 Resilience-oriented placem…

### 2.3 Impacto do chaveamento de linhas

Com TLS:

ELNS=848.68 MWh

contra 2356.64 MWh sem TLS (Fig. 10, pág. 10).

2024 Resilience-oriented placem…

Mostra claramente que:

a topologia operacional tem grande peso na resiliência funcional.

### 2.4 Integração com sistema de gás

O desempenho do CHP depende fortemente do limite de importação de gás:

- 100 MW → ELNS ≈ 4953 MWh;

- 400 MW → ELNS ≈ 2753 MWh (44% de melhoria);

- ≥ 500 MW → saturação (sem melhoria adicional).

(Fig. 9, pág. 9).

2024 Resilience-oriented placem…

Isto reforça o caráter interdependente energia elétrica–gás.

## 3) Limitações críticas para a sua tese

Para o tema “Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos”, existem limitações decisivas:

- ❌ Não há modelação climática (vento, gelo, incêndio, temperatura).

- ❌ Não há curvas de fragilidade estrutural.

- ❌ As linhas não falham fisicamente:

  - são apenas consideradas “danificadas” por cenários exógenos.

- ❌ Não há torres, condutores, isoladores, esforços mecânicos ou colapso físico.

- ❌ Resiliência é medida apenas por perda de carga, não por integridade estrutural.

Ou seja, o artigo trabalha com:

Resiliência operacional sistémica, não com
Resiliência física intrínseca das linhas de transmissão.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão (como ativos físicos) | ❌ |
| Eventos climáticos extremos físicos | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Falha física de LT | ❌ |
| Resiliência operacional sistémica | ✅ |
| Reconfiguração e ilhamento | ✅ |
| Métrica ELNS | ✅ |

➡ Aderência direta à sua tese: baixa
➡ Aderência metodológica sistémica: média

## 5) Utilidade real para a sua tese

Pode ser usado para:

- fundamentar a parte de:

  - resiliência operacional complementar;

  - papel de microgrids no restabelecimento de carga;

  - importância do chaveamento de linhas;

- reforçar a distinção:

  - “resiliência do sistema” ≠ “resiliência física das linhas”.

Não pode ser usado como base para:

- índice físico de resiliência das LT;

- modelação clima → dano → falha;

- curvas de fragilidade.

## 6) Decisão final

⚠️ DECISÃO: GUARDAR COMO ARTIGO COMPLEMENTAR (NÃO NUCLEAR)

Justificativa:

- é tecnicamente forte para resiliência operacional;

- não trata da essência física do seu tema;

- útil como contraste e apoio sistémico.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência operacional do sistema elétrico via microgrids multiportadoras e chaveamento de linhas

- Nível de importância: Médio

- Ponto(s) da tese:

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Revisão da literatura

  - Metodologia complementar

- Pontuação (Resiliência de LT): 5,5 / 10

### Referência (formato IEEE)

A. R. Jordehi, S. A. Mansouri, M. Tostado-Véliz, A. Ahmarinejad, and F. Jurado,
“Resilience-oriented placement of multi-carrier microgrids in power systems with switchable transmission lines,”
Int. J. Hydrogen Energy, vol. 50, pp. 175–185, 2024,
doi: 10.1016/j.ijhydene.2023.07.277.

2024 Resilience-oriented placem…