2024 Understanding and mitigating the effects of climate change on overhead transmission lines-recent developments in Italy-CSE

Artigo (2024)
Título: Understanding and mitigating the effects of climate change on overhead transmission lines: recent developments in Italy
Autores: M. De Nigris; A. Abbate; R. Bonanno; E. Collino; P. Faggian; S. Sperati; F. Viterbo
Instituição: RSE SpA – Ricerca sul Sistema Energetico (Itália)
Fonte: CIGRE Science & Engineering, CSE N°32, February 2024
Ano: 2024

2024 Understanding and mitigati…

## 1) Natureza do documento

Artigo técnico-científico de engenharia aplicada, com forte base físico-ambiental, meteorológica e estrutural.
É um trabalho típico de TSO/centro de pesquisa nacional, voltado diretamente para:

- resiliência física das linhas aéreas de transmissão,

- integração entre clima, meteorologia, mecânica estrutural e planeamento da rede,

- uso operacional por operadores de sistema de transmissão (TSO).

Este artigo está exatamente no núcleo duro do seu tema de doutoramento.

2024 Understanding and mitigati…

## 2) Foco real do artigo

O artigo propõe uma cadeia completa de avaliação de resiliência de linhas aéreas, baseada no modelo “bow-tie”, que conecta:

ameaça climática → vulnerabilidade do componente → falha física → degradação do sistema → mitigação e recuperação.

Trata explicitamente de:

- neve molhada (wet snow),

- ventos extremos,

- precipitações intensas,

- cheias e deslizamentos de terra,

- impacto direto desses fenômenos em:

  - condutores,

  - isoladores,

  - torres,

  - fundações,

  - pilares (pylons).

O modelo conceitual é mostrado na Figura 1 (pág. 2), com o “bow-tie model”, ligando ameaças, falhas, contingências e colapsos sistêmicos.

2024 Understanding and mitigati…

## 3) Conteúdo técnico de alto valor para sua tese

### 3.1 Clima → ameaça quantificada

Uso de:

- ERA5 (ECMWF),

- MERIDA (reanálise meteorológica italiana de alta resolução),

- WRF (downscaling dinâmico),

- Euro-CORDEX (projeções climáticas).

Com isso, o artigo constrói:

- séries temporais longas,

- probabilidades de ocorrência,

- tempos de retorno de eventos extremos.

2024 Understanding and mitigati…

### 3.2 Neve molhada (Wet snow)

Trechos técnicos fortíssimos:

- formação de mangas de neve de até 15 cm de diâmetro,

- cargas adicionais de até 8–10 kg/m, podendo atingir 15 kg/m em eventos extremos (pág. 6),

- uso explícito do modelo físico de Makkonen – ISO 12494:2017 para crescimento da camada de gelo/neve,

- validação com evento real de janeiro de 2017 (Abruzzo) usando MERIDA + observações de blackout (Figura 5).

2024 Understanding and mitigati…

Isso é exatamente o tipo de ligação:

clima → carga mecânica → falha potencial do condutor.

### 3.3 Ventos extremos

- Estudo do evento “Vaia” (2018), com rajadas de até 200 km/h,

- comparação entre:

  - MERIDA (7 km),

  - MERIDA-HRES (4 km),

  - AEOLIAN (1 km),

- demonstração de que resolução espacial é crítica para avaliar falhas localizadas em torres (Figuras 9 e 10, págs. 9–10).

2024 Understanding and mitigati…

### 3.4 Precipitações extremas

- Uso de GEV – Generalized Extreme Value para tempos de retorno (pág. 13),

- mapas de probabilidade para:

  - 50 mm em 3 h,

  - 100 mm em 24 h,

- ligação direta com:

  - alagamentos,

  - instabilidade do solo,

  - fundações de torres.

2024 Understanding and mitigati…

### 3.5 Deslizamentos e colapso de torres

Modelo CRHyME:

- modela:

  - shallow landslides (SL),

  - debris flows (DF),

- calcula probabilidade anual de falha dos pylons,

- chega a probabilidades P = 0,2–0,5, correspondendo a tempos de retorno de 2 a 5 anos (pág. 18–19),

- cruza diretamente:

  - clima → chuva → instabilidade do solo → colapso do pilar → falha da LT.

2024 Understanding and mitigati…

Isto é literalmente “resiliência física da linha” em sua forma mais concreta.

## 4) Encaixe direto no seu doutoramento

| Elemento da sua tese | Presença no artigo |
| --- | --- |
| Falha física de LT | ✅ central |
| Carga climática quantificada | ✅ central |
| Curvas físicas de vulnerabilidade | ⚠️ parcialmente |
| Relação clima → dano → reparo | ✅ implícita |
| Probabilidade de falha | ✅ explícita |
| Índice de resiliência | ⚠️ não fechado, mas base perfeita |
| Base para Monte Carlo | ✅ totalmente compatível |
| Aplicação real em TSO | ✅ completa |

## 5) Limitações (pequenas, técnicas)

- Não constrói um índice numérico único de resiliência (isso é exatamente o que sua tese pode oferecer).

- Não integra ainda:

  - tempo de reparo,

  - curva desempenho × tempo,

  - recuperação de carga.

Ou seja: ele para exatamente onde sua tese começa.

## 6) Decisão fundamentada

DECISÃO: GUARDAR (ESSENCIAL)

Este é artigo de núcleo duro.
É referência direta, técnica, física e metodológica para sua tese.

Pode ser usado em:

- Introdução técnica,

- Revisão do estado da arte,

- Metodologia,

- Justificativa do modelo físico,

- Fundamentação das variáveis climáticas,

- Comparação internacional (Itália × seu caso de estudo).

## 7) Classificação resumida (padrão da sua base)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência física de linhas aéreas frente a eventos climáticos extremos

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Revisão da literatura

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Metodologia adotada

  - Justificativa da escolha

- Pontuação final (Resiliência das Linhas de Transmissão): 9,5 / 10

## 📌 Síntese final

Este artigo é praticamente um “espelho europeu” do que você está construindo:

- clima real,

- física real,

- falha real,

- infraestrutura real,

- operadores reais,

- decisões reais.

Se a sua tese fosse uma continuação natural de um programa europeu de resiliência de redes, este artigo estaria entre os cinco pilares teóricos obrigatórios.