2024 Vulnerability-based seismic resilience and post-earthquake recovery assessment for substation systems-ELSEVIER

Artigo (2024)
Título: Vulnerability-based seismic resilience and post-earthquake recovery assessment for substation systems
Autores: Xiao Liu; Siyuan Wu; Qiang Xie; Qiang Li
Fonte: Structures, vol. 69, Elsevier, 2024
DOI: 10.1016/j.istruc.2024.107387

2024 Vulnerability-based seismi…

## 1) Natureza do documento

Artigo científico de engenharia estrutural aplicada a sistemas elétricos, com forte caráter metodológico e quantitativo.
O trabalho trata exclusivamente de:

- vulnerabilidade sísmica de subestações;

- modelagem funcional em rede;

- avaliação de resiliência sísmica;

- processo de recuperação pós-terramoto.

É um dos artigos mais completos existentes hoje sobre resiliência sísmica de subestações, usando modelos probabilísticos, Monte Carlo e métricas formais de resiliência.

2024 Vulnerability-based seismi…

## 2) Foco real do artigo

O foco é construir uma cadeia completa:

terremoto → vulnerabilidade de equipamentos → perda funcional do sistema → estratégias de recuperação → índice quantitativo de resiliência.

Eles fazem isso através de:

- Curvas de vulnerabilidade sísmica dos equipamentos (log-normal, PGA como IM);

- Modelo funcional de rede da subestação (AND/OR lógico), mostrado nas Figuras 2 e 3 (pág. 3–4);

- Simulação Monte Carlo para estados funcionais do sistema (Eq. 3 a 8);

- Definição de índices de funcionalidade do sistema (Eq. 9);

- Modelagem da recuperação por função escalonada no tempo (Figura 8, pág. 8);

- Índice de resiliência baseado na integral da perda funcional no tempo (Eq. 14).

2024 Vulnerability-based seismi…

## 3) Contribuições técnicas principais

### 3.1 Vulnerabilidade sísmica de equipamentos

Cada tipo de equipamento é modelado por curva lognormal:

P(IM∣PGA=x)=Φln⁡(x/μ)β

onde μ é a mediana e β o desvio logarítmico (Eq. 1, pág. 3).
Esses parâmetros vêm do banco de dados PEER/FEMA (Tabela 1, pág. 9).

2024 Vulnerability-based seismi…

### 3.2 Modelo funcional de subestação

A subestação é modelada como:

- unidades line-in,

- unidades busbar,

- transformadores,

- unidades line-out.

Com lógica:

- AND → falha em série;

- OR → redundância paralela.

Mostrado claramente na Figura 3 (pág. 4).
É uma modelagem estrutural-elétrica rigorosa.

2024 Vulnerability-based seismi…

### 3.3 Dupla vulnerabilidade: sistema e usuários

Eles constroem dois tipos de curvas:

- C1: baseada na capacidade de transmissão do sistema;

- C2: baseada na capacidade de suprimento de usuários críticos.

Isto aparece explicitamente nas Equações (3) a (8) e na Figura 5 (pág. 6).
É um salto qualitativo face a estudos que analisam apenas equipamentos.

2024 Vulnerability-based seismi…

### 3.4 Índice funcional do sistema

Definido como:

K=q=1QLq⋅pLqN

(Eq. 9, pág. 5),
onde K mede a funcionalidade residual do sistema após o sismo.

2024 Vulnerability-based seismi…

### 3.5 Recuperação pós-terramoto

Três estratégias:

- SE – por tipo de equipamento;

- SZ – por zona funcional;

- SU – por prioridade de usuários.

Modeladas com tempos de reparo ~ distribuição normal (Eq. 10, pág. 6).
Função funcional no tempo é escalonada (Figura 8, pág. 8).

2024 Vulnerability-based seismi…

### 3.6 Índice de resiliência

Definido como:

R=t0tr(100-K(t)) dt

(Eq. 14, pág. 8).
Quanto maior R → pior a resiliência.
É um índice formal, quantitativo e plenamente reprodutível.

2024 Vulnerability-based seismi…

## 4) Limitações críticas para a sua tese

Apesar da excelência técnica, o artigo apresenta limitações claras face ao seu tema:

| Aspecto | Presença |
| --- | --- |
| Resiliência de linhas de transmissão | ❌ inexistente |
| Eventos climáticos | ❌ nenhum |
| Vento, gelo, incêndio, temperatura | ❌ |
| Falha mecânica de torres/cabos | ❌ |
| Fragilidade estrutural de LT | ❌ |
| Clima → dano físico | ❌ |

O evento extremo é apenas terremoto, e o objeto é subestação, não linha.

## 5) Valor real para a sua tese

Altíssimo valor metodológico, mesmo não sendo do mesmo objeto físico:

Você pode usar este artigo para:

- estruturar seu índice de resiliência;

- justificar a função desempenho × tempo;

- validar uso de Monte Carlo;

- justificar uso de funções escalonadas de recuperação;

- mostrar como converter probabilidades em índices determinísticos;

- sustentar rigor matemático do seu método.

Mas não serve como:

- referência física para falha de LT;

- base para modelagem climática;

- justificativa de mecanismos mecânicos de colapso de linhas.

## 6) Decisão fundamentada

DECISÃO: GUARDAR

Justificativa:
Não é artigo de linhas de transmissão, mas é um pilar metodológico para a parte de:

- definição de resiliência,

- estrutura matemática do índice,

- modelagem de recuperação,

- lógica de funcionalidade.

Ele fortalece o rigor científico do seu trabalho.

## 7) Classificação resumida (modelo padrão)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência sísmica e recuperação funcional de subestações

- Nível de importância: Alto

- Ponto da tese:

  - Metodologia adotada

  - Revisão da literatura

  - Justificativa da escolha

- Pontuação final (Resiliência das Linhas de Transmissão): 6,0 / 10

## 📌 Síntese final

Este artigo é metodologicamente impecável, matematicamente sólido e cientificamente forte.
Ele não fala de linhas, não fala de clima, não fala de vento ou incêndio.

Mas ele mostra, com precisão quase cirúrgica, como resiliência deve ser definida, quantificada e integrada no tempo.

Você pode dizer com tranquilidade:

“A parte estrutural do meu índice segue o mesmo rigor usado em avaliações de resiliência sísmica de subestações de alto nível científico, como em Liu et al. (2024). Eu apenas mudo o objeto físico: da subestação para a linha de transmissão, e do terremoto para os eventos climáticos extremos.”