2025 A Comprehensive Review-Impacts of Extreme Temperatures Due to Climate Change on Power Grid Infrastructure and Operation-IEEE

Artigo (2025)
Título: A Comprehensive Review: Impacts of Extreme Temperatures Due to Climate Change on Power Grid Infrastructure and Operation
Autores: K. P. Guddanti et al.
Fonte: IEEE Access, vol. 13, 2025
DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3548531

2025 A Comprehensive Review-Imp…

- Foco real do artigo

O artigo é uma revisão técnica abrangente sobre os impactos de temperaturas extremas (heat domes, polar vortices e icing) no desempenho elétrico e operacional de equipamentos de transmissão, distribuição e subestações. O próprio texto declara que o foco é a funcionalidade elétrica dos equipamentos, não a integridade estrutural mecânica completa

2025 A Comprehensive Review-Imp…

.

Ele sistematiza:

- mecanismos físicos de falha induzidos por temperatura;

- efeitos térmicos em condutores, isoladores, transformadores, disjuntores, aterramento, reguladores de tensão, baterias, etc.;

- impactos indiretos do clima extremo na operação do sistema;

- métodos de monitorização e mitigação.

- Contribuições técnicas relevantes para a tese

2.1 Cadeia causal clima → linha de transmissão → falha sistêmica
O artigo documenta casos históricos em que:

- o aumento de temperatura causou sag dos condutores,

- houve contacto com vegetação,

- ocorreram desligamentos em cascata.

Exemplo explícito: evento de 10 de agosto de 1996 na Costa Oeste dos EUA, onde três linhas de transmissão falharam por dilatação térmica dos condutores e contacto com árvores, levando a blackout regional

2025 A Comprehensive Review-Imp…

.

Isto corresponde exatamente ao encadeamento físico que a sua tese procura formalizar:

Evento climático → degradação física da LT → falha elétrica → perda sistêmica.

2.2 Condutores de linhas aéreas

O artigo mostra que:

- o aumento de temperatura reduz a capacidade de condução,

- eleva o sag,

- pode levar à fusão de condutores (caso 2021 no Noroeste dos EUA),

- o gelo adiciona carga mecânica (½” de gelo ≈ 500 lb adicionais),

- ocorre galloping com gelo + vento

2025 A Comprehensive Review-Imp…

.

Isto é resiliência física de LT em sentido direto.

2.3 Isoladores e bushings

São analisados:

- flashovers por gelo,

- degradação térmica,

- falhas em isoladores poliméricos sob arco,

- vulnerabilidade por ciclos térmicos extremos

2025 A Comprehensive Review-Imp…

.

2.4 Transformadores (exemplo de fragilidade térmica quantificável)

O artigo fornece um modelo térmico explícito:

- cada aumento de 6 °C na temperatura do enrolamento duplica a taxa de envelhecimento,

- limites normativos: 20 °C (IEC) e 30 °C (IEEE) de ambiente,

- relações claras entre temperatura ambiente, óleo e envelhecimento

2025 A Comprehensive Review-Imp…

.

Este é um exemplo formal de função de fragilidade térmica, ainda que aplicada a transformadores.

2.5 Aterramento de subestações

A resistividade do solo aumenta com a redução da temperatura:

Rg∝ρ(T)

com ρaumentando fortemente abaixo de 0 °C, comprometendo a segurança elétrica da subestação

2025 A Comprehensive Review-Imp…

.

2.6 Estruturação sistemática dos ativos

A Tabela 1 classifica os equipamentos segundo:

- importância operacional;

- vulnerabilidade a temperaturas extremas;

- decisão in scope / out of scope

2025 A Comprehensive Review-Imp…

.

Isto fornece uma hierarquia técnica direta de criticidade climática dos ativos.

- Limitações face ao núcleo da sua tese

Apesar de extremamente forte, o artigo não:

- Constrói curvas probabilísticas de fragilidade mecânica de torres e condutores.

- Não produz índice de resiliência.

- Não modela a recuperação temporal pós-evento.

- Não integra clima → dano físico → tempo de reparo → função de desempenho.

Ou seja, ele fundamenta a física do problema, mas não fornece o modelo matemático de resiliência.

- Aderência ao tema “Resiliência das Linhas de Transmissão”

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Vulnerabilidade climática das LT | ✅ Muito forte |
| Mecanismos físicos reais (sag, gelo, fusão, flashover) | ✅ |
| Casos reais documentados | ✅ |
| Fragilidade estrutural probabilística | ❌ |
| Índice de resiliência | ❌ |
| Curvas desempenho × tempo | ❌ |

➡ Aderência física: altíssima
➡ Aderência metodológica quantitativa: média

- Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa técnica:
Este é um dos artigos mais importantes de toda a sua base teórica. Ele:

- estabelece os mecanismos físicos que justificam a existência da sua tese;

- documenta casos reais;

- fornece base causal robusta para a modelação de fragilidade;

- legitima cientificamente a relação entre clima extremo e falha de LT.

- Classificação resumida (para a sua futura tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Impactos de temperaturas extremas na infraestrutura elétrica T&D

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - contextualização;

  - revisão da literatura;

  - justificativa da escolha;

  - resiliência dos sistemas elétricos;

  - base física para a metodologia.

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,0 / 10

📌 Síntese final

Este artigo não mede a resiliência.
Ele explica, com rigor físico e exemplos reais, por que a resiliência das linhas de transmissão precisa ser medida.

É um dos pilares científicos do seu doutoramento.