2025 A Hidden Surveillant Transmission Line Protection Layer for Cyber-Attack Resilience of Power Systems-IES

Artigo (2025)
Título: A Hidden Surveillant Transmission Line Protection Layer for Cyber-Attack Resilience of Power Systems
Autores: Hossein Ebrahimi; Sajjad Golshannavaz; Amin Yazdaninejadi; Edris Pouresmaeil
Fonte: IEEE Open Journal of the Industrial Electronics Society, vol. 6, 2025
DOI: 10.1109/OJIES.2025.3534588

2025 A Hidden Surveillant Trans…

## 1) Natureza do documento

Artigo de pesquisa aplicada que propõe uma nova camada de proteção oculta (hidden surveillant layer) para aumentar a resiliência ciberfísica dos sistemas elétricos contra ataques do tipo False Data Injection Attack (FDIA).
A contribuição é essencialmente na dimensão:

resiliência cibernética e operacional da proteção de linhas de transmissão.

Não é um artigo de fragilidade estrutural nem de resiliência física das linhas.

## 2) Foco real do artigo

O foco é criar um mecanismo de defesa não dependente de comunicação digital, que:

- opere em paralelo ao sistema de proteção convencional;

- use apenas medições locais de corrente;

- impeça que ataques cibernéticos provoquem atuações indevidas de relés e disjuntores.

A camada proposta atua como última linha de defesa após a violação da infraestrutura cibernética do sistema

2025 A Hidden Surveillant Trans…

.

## 3) Contribuições técnicas principais

### 3.1 Camada de vigilância oculta

O artigo introduz uma nova camada adicional ao modelo clássico de CPPS:

- comunicação,

- sensores/atuadores,

- aplicação/gestão,

- infraestrutura física,

adicionando uma:

surveillance protection layer local, isolada e não visível aos atacantes

2025 A Hidden Surveillant Trans…

.

Isto é conceitualmente inovador no domínio da resiliência cibernética.

### 3.2 Fault Detection and Classification Unit (FDCU)

Cada barramento pode ter uma FDCU que:

- usa apenas correntes trifásicas locais;

- extrai a componente fundamental via DFT (Eq. 7–10);

- alimenta um modelo Bi-LSTM;

- classifica:

  - estado normal/falta,

  - tipo de falta,

  - linha defeituosa.

Precisão mínima reportada:

99,66% de acerto em classificação e detecção

2025 A Hidden Surveillant Trans…

.

Tempo total:

- janela de amostragem ≈ 5 ms,

- inferência ≈ 10 ms,

- total ≈ 15 ms
(claramente inferior ao tempo típico de atuação de relés ≈ 100 ms)

2025 A Hidden Surveillant Trans…

.

### 3.3 Funcionamento frente a ataques FDIA

Na página 4, o artigo descreve três casos fundamentais:

- Proteção principal + FDCU detectam falta → atuação normal.

- Só a FDCU detecta → proteção corrigida.

- Ataque FDIA engana a proteção principal, mas a FDCU não vê falta → disjuntor bloqueado

2025 A Hidden Surveillant Trans…

.

Ou seja:

a FDCU impede a execução física do ataque.

### 3.4 Uso de PLC (Power Line Carrier)

A comunicação entre FDCUs ocorre por PLC:

- já existente em sistemas de proteção;

- não depende de redes IP vulneráveis a cyber-attack;

- propaga sinais de alarme entre barramentos vizinhos

2025 A Hidden Surveillant Trans…

.

### 3.5 Otimização tecnoeconômica (EDAS)

A decisão de onde instalar FDCUs é feita por um modelo MADM usando EDAS:

- atributos:

  - carga crítica (CL),

  - número de linhas perdidas (NLL),

  - geradores perdidos (NLG),

  - congestionamento,

  - shedding,

  - reservas,

  - custo.

O sistema é avaliado por:

ASi=NWPi+NWNi2

(Eq. 21)

2025 A Hidden Surveillant Trans…

.

### 3.6 Resultados quantitativos

No sistema IEEE-30:

- redução de load shedding: 49,07%,

- redução de congestionamento: 60,85%,

- aumento de reserva de geração: 15,96%,

- cobrindo apenas 16 barramentos com FDCUs

2025 A Hidden Surveillant Trans…

.

No IEEE-118:

- cobertura de 99,15% do sistema,

- redução de LS em 69,15%

2025 A Hidden Surveillant Trans…

.

## 4) Limitações face ao núcleo da sua tese

Para a sua tese (“Resiliência das Linhas de Transmissão”):

- Não modela:

  - vento,

  - gelo,

  - incêndios,

  - temperatura,

  - falhas estruturais físicas.

- Não constrói:

  - curvas de fragilidade de torres/condutores.

- Não modela:

  - recuperação física,

  - tempos de reparo.

- A resiliência aqui é:

cibernética + operacional, não estrutural.

## 5) Aderência ao tema “Resiliência das Linhas de Transmissão”

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Proteção de linhas de transmissão | ✅ |
| Resiliência operacional | ✅ Muito forte |
| Resiliência cibernética | ✅ Muito forte |
| Fragilidade estrutural física | ❌ |
| Eventos climáticos extremos | ❌ |
| Recuperação física | ❌ |

➡ Aderência direta às linhas como estrutura física: baixa
➡ Aderência às linhas como elemento operacional crítico: média

## 6) Decisão final

⚠️ DECISÃO: GUARDAR (como apoio conceitual lateral)

Justificativa técnica:
O artigo é cientificamente excelente, mas pertence ao eixo:

resiliência ciberfísica da proteção,
não ao eixo:
resiliência estrutural das linhas de transmissão.

Deve ser usado:

- para diferenciar claramente resiliência física × cibernética,

- para mostrar que a sua tese cobre um vazio ainda maior:
a fragilidade material da infraestrutura.

## 7) Classificação resumida (para a futura tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência cibernética e operacional da proteção de linhas de transmissão

- Nível de importância: Médio

- Ponto da tese:

  - contextualização,

  - revisão da literatura,

  - diferenciação conceitual dos tipos de resiliência.

- Pontuação (Resiliência de LT): 4,5 / 10

📌 Síntese final

Este artigo protege a linha contra hackers.
A sua tese protege a linha contra a natureza.

São complementares, mas pertencem a universos científicos diferentes.