2025 Bi-level framework for cost effective robustness and responsiveness to enhance infrastructure resilience of transmission network against cyclones-ELSEVIER

## Artigo (2025)

Título: Bi-level framework for cost effective robustness and responsiveness to enhance infrastructure resilience of transmission network against cyclones
Autores: Abhishek Kumar Gupta; Kusum Verma; Sachin Sharma
Fonte: Energy Reports (Elsevier), v.14, pp. 2700–2719, 2025.

2025 Bi-level framework for cos…

Arquivo: 2025 Bi-level framework for cost effective robustness and responsiveness to enhance infrastructure resilience of transmission network against cyclones-ELSEVIER.pdf

2025 Bi-level framework for cos…

## 1) Foco real do artigo (o que ele realmente entrega)

Os autores propõem um framework bi-nível para quantificar a resiliência da infraestrutura de transmissão sob ciclones, separando explicitamente:

- Robustez (Level 1): endurecimento/hardening do ativo, modelado como “deslocamento” dos parâmetros da fragilidade (aumentando limiares de vento crítico e de colapso).

2025 Bi-level framework for cos…

- Responsividade (Level 2): melhoria da recuperação (redução do tempo de reparo), modelada por ajuste do tempo-base e fatores multiplicativos dependentes da intensidade do vento.

2025 Bi-level framework for cos…

O “evento extremo” é um ciclone com vento segmentado espacialmente em HWR/MWR/LWR (alta/média/baixa intensidade), aplicado ao sistema IEEE 57-bus, e o comportamento do sistema é avaliado via:

- Fragilidade dependente do vento → probabilidade de falha por região

- Simulação de Monte Carlo (MCS) → sorteio do estado de falha de cada linha

- Curva de resiliência multiestados (degradação e recuperação) → métricas temporais e de área sob a curva

- Custos (robustez, responsividade e falha) + métricas econômicas (CER, BCR, REI e benefício líquido Bnet).

➡ Em essência: o artigo é uma proposta metodológica/quantitativa para resiliência de linhas de transmissão sob vento extremo, com uma camada explícita de custo para suportar decisão de investimento.

## 2) Contribuições técnicas (o que é realmente útil para sua tese)

### 2.1 Modelagem do ciclone e regionalização do vento (HWR/MWR/LWR)

Os autores formalizam o vento regional como fração do vento máximo sustentado do ciclone:

vi=si⋅vmax

com fatores típicos (alta, média, baixa) e também definem exposição integrada ao longo do tempo (∫v(t)dt) e força de vento via pressão dinâmica.

2025 Bi-level framework for cos…

Valor para sua tese: fornece um mecanismo direto clima→ação (vento) que pode ser acoplado ao seu pipeline de eventos extremos.

### 2.2 Fragilidade de LT em função do vento (com limiares e forma exponencial)

A probabilidade de falha é definida por uma função por partes:

- 0 abaixo do vento crítico vcr

- crescimento exponencial entre vcre vento de colapso vcol

- 1 acima de vcol

com valores de referência (ex.: vcr=30 m/s, vcol=60 m/s, parâmetro λ).

2025 Bi-level framework for cos…

Valor para sua tese: é exatamente a “ponte” que você precisa: evento climático (vento) → probabilidade de falha física/trip.

### 2.3 MCS para amostragem de falhas por linha e probabilidade sistêmica

Para cada linha: sorteia-se r∼U(0,1); a linha falha se Pf>r. Para o sistema: agregação assumindo independência, com produto ∏(1-Pf), e média sobre N iterações.

Valor para sua tese: estrutura de simulação clara e replicável para “propagar” incerteza (vento + fragilidade) em falhas de LT.

### 2.4 Curva de resiliência multiestados e métricas por fase (tempo e área)

O artigo usa uma curva multiestados (I a V) e define métricas específicas:

- State-II (evento/degradação):

  - TLdl=RLi-RLp(linhas degradadas/tripadas)

  - Rhour=-TLdl/(t2-t1)(taxa de degradação)

- State-III (pós-evento degradado): duração Rdr=t3-t2

- State-IV (restauração): taxa Rrs=TLdl/(t4-t3)

- Métricas de área: RAreaI,RAreaII,RAreaIIIe ROverallAreavia integrais (capturam “energia/perda acumulada” por fase).

Valor para sua tese: isso é praticamente um “template” para seu Índice de Resiliência de LT baseado em trajetória temporal (degradação + recuperação), com decomposição por fase (muito útil para justificar seu desenho de índice).

### 2.5 Modelagem do tempo de reparo dependente do vento (com fatores aleatórios)

Adota Rbase=10he usa multiplicadores por faixa de vento:

- 1 (≤20 m/s)

- ka∼U(2,4)(20–45 m/s)

- kb∼U(5,7)(45–70 m/s)

Valor para sua tese: aproximação probabilística simples para restauração (falta em muitos artigos), e dá um caminho para você evoluir depois para dados reais.

### 2.6 Camada econômica (custos + métricas CER/BCR/REI/Bnet)

Define custo total por km:

CTot=Crob+Cresp+Cfail

com:

- Crob=∑αiΔvdes,i(custo por elevar vento de projeto)

- Cresp=∑βjΔrj(custo por reduzir tempo de reparo)

2025 Bi-level framework for cos…

- Cfail=∑Lt⋅VOLL(custo de carga não servida/energia não servida via VOLL)

2025 Bi-level framework for cos…

E cria indicadores:

- CER = custo por “resiliência ganha” (redução de ENS)

2025 Bi-level framework for cos…

- BCR = economia de falha / (robustez + responsividade)

- REI = MWh evitados por investimento (eficiência de resiliência)

- Bnet (benefício líquido) definido como diferença entre custo de falha base e custo total sob estratégia.

2025 Bi-level framework for cos…

Valor para sua tese: muito forte para sustentar justificativa técnica-econômica do seu índice/planejamento de resiliência (principalmente se você precisar “amarrar” investimento ↔ ganho de resiliência).

## 3) Resultados principais (com números e interpretação)

### 3.1 Efeito da robustez na falha (ENS/LNS e custo de falha)

No comparativo Base vs 10% robust vs 20% robust, os autores reportam redução consistente:

- LNS total (MW): 488 → 304 → 157,2

- ENS total (MWh): 11.712 → 7.296 → 3.772,8

2025 Bi-level framework for cos…

E com VOLL (ex.: 10.000 USD/MWh), a falha econômica cai fortemente (ex.: “falha por km” reportada).

### 3.2 Trade-off custo × ganho (curva custo-benefício)

A curva mostra aumento não linear do custo por km conforme a robustez cresce, sugerindo que hardening seletivo é mais racional do que “endurecer tudo”.

### 3.3 Métricas econômicas (CER, BCR, REI)

- CER: 10% ≈ 1022,89 USD/km/MWh; 20% ≈ 968,91 USD/km/MWh (20% ligeiramente melhor)

- BCR: extremamente baixo (≈ 0,0012–0,0013), indicando que, sob as premissas de custo, o investimento não “se paga” apenas por evitar falha.

- REI: ~978 a 1032 MWh por 1M USD/km (20% melhor).

### 3.4 Sensibilidade: o que mais manda no resultado econômico

A análise mostra maior sensibilidade a:

- VOLL (muito alta)

- α (alto)

- Nº de linhas endurecidas (moderado)

- Δvdes (baixo–moderado)

Isso é coerente com planejamento real: se o VOLL é alto (carga crítica), resiliência tende a ser mais justificável.

## 4) Limitações críticas (importantes para você não “comprar tudo” do artigo)

- Fragilidade “genérica” / parametrização fixa:
O artigo usa limiares e parâmetro λ de referências e aplica a lógica de forma relativamente uniforme (não se vê diferenciação por tipo de torre, classe de tensão, idade, geometria, vão, etc.). Isso limita a transferência direta para um estudo “de ativo real”.

2025 Bi-level framework for cos…

- Independência das falhas:
A probabilidade sistêmica assume independência entre falhas de linhas, o que pode subestimar efeitos correlacionados sob ciclones (mesma frente de vento, acessos comuns, falhas simultâneas).

2025 Bi-level framework for cos…

- Modelo de reparo simplificado e sem dados reais:
Reparo é modelado por multiplicadores aleatórios e Rbase fixo (10h). É útil como estrutura, mas precisa calibração para tese aplicada.

- Validação empírica é reconhecida como lacuna pelos autores:
Eles próprios dizem que falta validação com registros reais de “tripping/restoration” por confidencialidade e apontam como trabalho futuro.

2025 Bi-level framework for cos…

- Inconsistências/ambiguidade na discussão de “Bnet” vs “BCR”:
O texto afirma que os cenários podem ter “net benefit” negativo e que custos superam benefícios, mas as tabelas também apresentam Bnet numericamente positivo (por definição da Eq. 32, isso pode ocorrer dependendo de como foi computado e reportado). Para uso em tese, você deve tratar essa parte com cuidado e, se usar, rederivar com suas premissas para evitar contradição.

## 5) Aderência ao tema da sua tese (Resiliência das Linhas de Transmissão)

Aderência direta: alta, porque o artigo cobre exatamente:

- Evento climático extremo (ciclone/vento)

- Fragilidade da LT (vento→Pf)

- Métricas temporais (degradação/recuperação)

- ENS/LNS (impacto)

- Hardening (robustez) + melhoria de reparo (responsividade)

- Camada econômica (Crob/Cresp/Cfail; CER/BCR/REI)

## 6) Utilidade real para sua tese (onde este artigo “entra” de verdade)

Você pode usar este artigo como base forte para:

- Revisão da literatura (núcleo): frameworks de resiliência em transmissão sob eventos extremos, com decomposição robustez × responsividade.

- Metodologia adotada:

  - fragilidade por vento (função por partes),

  - MCS por linha,

  - métricas por fase (Rhour, Rdr, Rrs) e métricas de área.

- Justificativa de índice/indicadores: a estrutura multiestado (tempo + área) é ótima para sustentar a construção do seu índice próprio.

- Discussão de trade-off técnico-econômico: CER/BCR/REI + sensibilidade (α, VOLL) para priorização de segmentos/ativos críticos.

## 7) Descrição técnica de Figuras e Tabelas (localização + o que medem)

Obs.: as páginas abaixo referem-se à paginação do PDF (aprox. 20 páginas).

### Figuras (principais)

- Fig. 2 (PDF ~p.7): Curva de resiliência multiestados (State I–V) com marcadores t1…t4 e níveis RLi/RLp; base conceitual para métricas de slope e áreas.

2025 Bi-level framework for cos…

- Fig. 4 (PDF ~p.12): Diagrama do IEEE 57-bus com mapeamento de linhas por regiões de vento (H/M/L), mostrando sobreposições e critério “pior região”.

2025 Bi-level framework for cos…

- Fig. 5 (PDF ~p.13): Curvas de fragilidade “base” e “robust” (deslocamento dos limiares vcr/vcol conforme Δk), ilustrando o efeito do hardening.

- Fig. 7/8 (PDF ~p.11–13): Nº de linhas tripadas por dia e linhas em serviço (Cyclone-1), comparando níveis de robustez e regiões H/M/L.

- Fig. 10/11 (PDF ~p.13–16): O mesmo para Cyclone-2 (menos severo), reforçando o efeito da intensidade.

2025 Bi-level framework for cos…

- Fig. 12 (PDF ~p.14): Custo total vs custo de robustez, evidenciando crescimento não linear com aumento de vento de projeto.

- Fig. 13 (PDF ~p.16–18): Curva trade-off custo/km vs ganho de resiliência (MWh evitados), sugerindo hardening seletivo.

- Fig. 14 (PDF ~p.19): Radar de sensibilidade no benefício líquido, destacando VOLL e α como dominantes.

### Tabelas (principais)

- Tabela 4 (PDF ~p.12): Lista explícita de linhas em HWR/MWR/LWR e contagem RLi por região.

2025 Bi-level framework for cos…

- Tabela 5 (PDF ~p.13): Ventos máximos por região para Cyclone-1 e Cyclone-2 (ex.: HWR 65 vs 45 m/s).

- Tabela 6/9 (PDF ~p.13–16): Métricas de State-II (Rhour e TLdl) para diferentes níveis de robustez, por região.

- Tabela 7/10 (PDF ~p.13–16): Métricas de State-III/IV (Rdr, Rrs) para diferentes níveis de responsividade (S1–S5).

- Tabela 8/11 (PDF ~p.14–16): Métricas de área (RAreaI/II/III e ROverallArea) por região e nível de resposta; mostram como reduzir tempo de reparo altera áreas (impacto acumulado).

- Tabela 12–14 (PDF ~p.14): Custos de linha vs vento de projeto, α por faixa de vento e custo de robustez por região (H/M/L).

- Tabela 15 (PDF ~p.14–15): Custo de responsividade por região e níveis (10%/20%), com Δr em horas e custo USD/km.

2025 Bi-level framework for cos…

- Tabela 16 (PDF ~p.15): ENS/LNS e custo de falha (base/10%/20%).

- Tabela 18–21 (PDF ~p.16–19): CER/BCR/REI; parâmetros de sensibilidade; resultados completos e ranking de sensibilidade.

## 8) Decisão final (fundamentada)

✅ DECISÃO: GUARDAR (núcleo do corpus da tese)

Justificativa técnica:
Este trabalho entrega exatamente o encadeamento que sua tese exige: evento extremo (vento) → fragilidade → falha de LT → degradação/recuperação temporal → ENS/LNS → métricas e índice → decisão econômica. Mesmo usando sistema teste e parâmetros genéricos, a arquitetura metodológica é diretamente reaproveitável e defensável em tese.

## 9) Classificação resumida (para sua tabela quando você autorizar)

- Decisão: Guardado

- Foco: Framework bi-nível (robustez + responsividade) para resiliência de transmissão sob ciclones via fragilidade + MCS + curva multiestados + análise econômica

- Nível de importância para a tese: Altíssimo

- Ponto(s) da tese: Revisão da literatura; Metodologia adotada; Resiliência dos sistemas elétricos; Justificativa da escolha (ponte clima→falha física); Lacuna (validação com dados reais)

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,0 / 10

### Referência em formato IEEE

[1] A. K. Gupta, K. Verma, and S. Sharma, “Bi-level framework for cost effective robustness and responsiveness to enhance infrastructure resilience of transmission network against cyclones,” Energy Reports, vol. 14, pp. 2700–2719, 2025.

2025 Bi-level framework for cos…

Quando você enviar o próximo PDF, eu sigo imediatamente com a mesma estrutura (um por um), mantendo coerência total de modelo e métricas.