2025 Improving transmission line resilience against hurricane-induced cascading outages by preventing maloperation of vulnerable zone 3 distance relays-ELSEVIER

Arquivo:
2025 Improving transmission line resilience against hurricane-induced cascading outages by preventing maloperation of vulnerable zone 3 distance relays – ELSEVIER (Sustainable Energy, Grids and Networks, vol. 44, 2025, 101993).

2025 Improving transmission lin…

## 1) Natureza do documento

Artigo científico de engenharia elétrica, com forte base em:

- modelagem física de furacões,

- curvas de fragilidade de componentes de linhas de transmissão,

- análise probabilística de falhas,

- proteção de sistemas elétricos (relés de distância, Zona 3),

- avaliação quantitativa de resiliência.
Integra clima extremo → falha física → cascata de desligamentos → impacto sistêmico → ações de mitigação.

2025 Improving transmission lin…

## 2) Foco real do artigo

O foco central é:

Aumentar a resiliência das linhas de transmissão frente a furacões, evitando que falhas físicas iniciais se propaguem em cascata devido à má-operação de relés de distância Zona 3.

O artigo combina dois eixos:

- Resiliência física

  - falha de torres e equipamentos por vento;

  - uso de curvas de fragilidade;

  - cálculo de probabilidade de falha e tempo de falha.

- Resiliência operacional/protetiva

  - vulnerabilidade de relés Zona 3;

  - load encroachment;

  - prevenção de desligamentos indevidos que aceleram cascatas.

É um dos raros artigos que conecta explicitamente:

“fragilidade estrutural da linha + proteção elétrica + cascata + índice de resiliência”.

2025 Improving transmission lin…

## 3) Conteúdo técnico essencial

### 3.1 Modelo físico de furacão

É proposto um novo modelo baseado no Modified Rankine Vortex Model (MRVM), incorporando dinâmica temporal do furacão:

V(r)=VmaxrRmaxXr<RmaxVmaxRmaxrXr≥Rmax

com:

- Vmax: vento máximo,

- Rmax: raio de vento máximo,

- X: parâmetro de forma (0,4–0,6).

2025 Improving transmission lin…

O furacão é discretizado em círculos concêntricos móveis (Fig. 2, p. 4), permitindo:

- obter vento em cada componente,

- estimar o tempo de falha de cada linha,

- definir a sequência temporal de falhas.

2025 Improving transmission lin…

### 3.2 Fragilidade física das linhas de transmissão

Probabilidades de falha dos componentes:

PT(w),PEq(w)

onde:

- wcritical= vento crítico,

- wcollapse= vento de colapso.

Depois:

undefined

com:

undefined |MI| \ge 120^\circ \Rightarrow \text{LE / falha externa} \] :contentReference[oaicite:14]{index=14} --- ### 3.6 Avaliação direta da resiliência Define desempenho: \[ Loss=\frac{F(t_1)-F(t_2)}{F(t_2)}

Resiliência = inverso da perda.
As curvas de resiliência aparecem na Fig. 16, p. 16, mostrando:

sem mitigação → colapso rápido;
com bloqueio da Zona 3 → sistema mantém carga e se recupera.

2025 Improving transmission lin…

## 4) Limitações face à sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Resiliência física de LT | ✅ completa |
| Fragilidade climática | ✅ vento modelado fisicamente |
| Recuperação temporal | ⚠️ indireta (via carga atendida) |
| Outros fenômenos (fogo, gelo, raios) | ❌ |
| Índice global de resiliência físico-temporal | ⚠️ implícito, mas não unificado |

## 5) Valor real para a sua tese

Este artigo é estruturalmente central para a sua tese porque:

- fornece:

  - modelo de fragilidade física de LT,

  - probabilidade de falha,

  - sequência temporal de falhas,

  - ligação direta clima → dano → indisponibilidade;

- mostra que proteção pode aumentar ou destruir a resiliência física;

- fornece base matemática para o seu futuro Índice de Resiliência das LT.

Poucos artigos de 2025 têm este nível de alinhamento com o seu tema.

## 6) Decisão fundamentada

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa técnica:
Este é um dos artigos-núcleo do seu trabalho. Ele une:

- fragilidade física,

- falha estrutural,

- cascata de desligamentos,

- proteção elétrica,

- resiliência quantificada.

É material de citação obrigatória na metodologia da tese.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência física e operacional de linhas de transmissão frente a furacões

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Metodologia adotada

  - Fundamentação do índice de resiliência

  - Modelagem clima → falha → cascata

- Pontuação (Resiliência de Linhas de Transmissão): 9,5 / 10

Este artigo está no topo do seu corpus técnico de 2025.

Fontes

GPT, peço que refaça a avaliação acima com as fórmulas corretas pois tem algumas como liguagem de programação.

Vou reescrever apenas a parte matemática do artigo, usando notação formal correta, sem qualquer sintaxe de programação.

Arquivo:
Improving transmission line resilience against hurricane-induced cascading outages by preventing maloperation of vulnerable zone 3 distance relays – ELSEVIER, 2025.

- Modelo do furacão (Modified Rankine Vortex Model)

A distribuição radial da velocidade do vento é dada por:

V(r)=VmaxrRmaxX,r<RmaxVmaxRmaxrX,r≥Rmax

onde:

- ré a distância radial ao centro do furacão,

- Rmaxé o raio de vento máximo,

- Vmaxé a velocidade máxima do vento,

- Xé o parâmetro de forma (tipicamente 0,4≤X≤0,6).

A variação do vento ao longo da trajetória do furacão é modelada por:

ΔV=Venter-VexitN
Vi=Vi-1-ΔV

onde:

- Venteré a velocidade do vento na entrada em terra,

- Vexité a velocidade do vento na saída,

- Né o número de círculos concêntricos,

- Vié a velocidade máxima no i-ésimo estágio espacial do furacão.

- Curvas de fragilidade dos componentes

Para cada torre:

PT(w)=0,w<wcritPT,h(w),wcrit≤w<wcol1,w≥wcol

Para cada equipamento:

PEq(w)=0,w<wcritPEq,h(w),wcrit≤w<wcol1,w≥wcol

onde:

- wé a velocidade do vento,

- wcrité a velocidade crítica,

- wcolé a velocidade de colapso,

- PT,h(w)e PEq,h(w)são as funções contínuas das curvas de fragilidade.

- Probabilidade de falha da linha

Probabilidade de falha do conjunto de torres:

PTline=1-i=1N(1-PT,i(w))

Probabilidade de falha do conjunto de equipamentos:

PEqline=1-j=1M(1-PEq,j(w))

Probabilidade total de falha da linha:

PL(w)=PTline+PEqline-PTline  PEqline

- Tempo de falha da linha

Sejam Ind1e Ind2os índices do primeiro e do último ponto onde a velocidade do vento é diferente de zero:

k=Ind1+Ind22
FT=∥Ck-C0∥Vmov

onde:

- Cké o centro do k-ésimo círculo,

- C0é o ponto de landfall do furacão,

- Vmové a velocidade de deslocamento do furacão.

- Cadeia de falhas em cascata

CFC={Lf1,Lf2,…,Lfn}

ordenada de acordo com:

FTf1<FTf2<⋯<FTfn

- Índice de vulnerabilidade das linhas

LVPIi=numero de cenarios em que a linha i falhanumero total de cenarios

- Margem do relé de distância Zona 3

RM=Zseen-Zset

com:

Zset=2,4 Zij

onde:

- Zijé a impedância da linha protegida.

- Índice de vulnerabilidade do relé

VI=RMe-RMoRMo

onde:

- RMoé a margem em operação normal,

- RMeé a margem sob condição de evento.

Quanto menor VI, mais vulnerável é o relé.

- Probabilidade global de vulnerabilidade do relé

VPR=g=1NGOPg FPRg

onde:

- OPgé a probabilidade de ocorrência do grupo de cenários g,

- FPRgé a probabilidade de falha do relé no grupo g.

- Índice de monitoramento baseado em potência superposta

Definição da potência complexa superposta:

ΔSm=ΔVm ΔIm*
ΔSn=ΔVn ΔIn*

Índice proposto:

MImn=∠ΔSm-∠ΔSn

Resultados teóricos:

- Falha interna na Zona 3:

MImn≈0∘

- Falha externa ou load encroachment:

MImn≈±180∘

Critério final de decisão:

∣MImn∣≤θ  ⇒  falha interna
∣MImn∣≥180∘-θ  ⇒  LE / falha externa

com:

θ=60∘

- Métrica de desempenho e resiliência

Perda de desempenho:

Loss=F(t1)-F(t2)F(t2)

Resiliência:

R=1Loss

onde:

- F(t1)é a potência atendida antes do evento,

- F(t2)é a potência atendida após o evento.

Agora a avaliação matemática está:

- em notação científica padrão,

- sem estruturas de programação,

- pronta para ser usada diretamente em memorial de cálculo, capítulo metodológico ou base do seu Índice de Resiliência das Linhas de Transmissão.