2025 Power System Resilience to Extreme Weather-Fragility Modelling, Probabilistic Impact Assessment, and Adaptation Measures-MANCHESTER

Arquivo:
2025 Power System Resilience to Extreme Weather: Fragility Modelling, Probabilistic Impact Assessment, and Adaptation Measures – Manchester / IEEE TPWRS

2025 Power System Resilience to…

## 1) Natureza do documento

Artigo científico de referência internacional (IEEE Transactions on Power Systems), com caráter fundacional na área de resiliência de sistemas elétricos a eventos climáticos extremos. O trabalho integra, num único arcabouço:

- fragilidade estrutural de torres e linhas de transmissão,

- modelação probabilística dependente do clima,

- simulação sequencial de Monte Carlo (SMCS),

- OPF multi-temporal,

- métricas operacionais e estruturais,

- estratégias formais de adaptação baseadas no índice RAW.

É um dos artigos‐base da literatura moderna em resiliência física de redes de transmissão.

## 2) Foco real do artigo

O foco é:

Modelar quantitativamente a resiliência de sistemas de transmissão face a eventos extremos de vento, a partir de fragilidades físicas dos componentes, integradas numa simulação probabilística espaço-temporal, com avaliação de impactos e definição de estratégias ótimas de adaptação.

Ou seja, exatamente:

- clima extremo →

- fragilidade estrutural →

- probabilidade de falha →

- evolução temporal do sistema →

- impacto operacional →

- decisão de reforço.

Este é o mesmo eixo científico da sua tese.

## 3) Conteúdo técnico essencial

### a) Fragilidade física de torres e linhas

Definição explícita de curvas de fragilidade dependentes do vento:

Para torres:

PT(w)=0,w<wcriticalPT(w),wcritical≤w<wcollapse1,w≥wcollapse

com wcritical=45 m/se wcollapse=150 m/s.
(pág. 4, Fig. 1 e Eq. 2)

2025 Power System Resilience to…

Para linhas:

PL(w)=PL,w<wcriticalPL(w),wcritical≤w<wcollapse1,w≥wcollapse

com wcritical=30 m/se wcollapse=60 m/s.
(pág. 5, Eq. 6)

2025 Power System Resilience to…

Falha do corredor (série de torres):

Pcorr=1-(1-PT(w))N

(pág. 4, Eq. 5)

2025 Power System Resilience to…

### b) Dinâmica temporal via SMCS

A cada passo horário:

- o vento é atualizado por região,

- as fragilidades são avaliadas,

- o estado da linha/torre é sorteado por r∼U(0,1),

- o sistema é resolvido por OPF.
(pág. 5–6, Fig. 2 e Fig. 3)

2025 Power System Resilience to…

Isto estabelece um modelo completo de:

clima→falha fısica→estado operacional no tempo

### c) Tempo de reparação dependente da severidade

O TTR cresce com a intensidade do vento:

TTR=TTRnormal,w≤20k1⋅TTRnormal,20<w≤40k2⋅TTRnormal,40<w≤60

com k1∼U(2,4)e k2∼U(5,7).
(pág. 8, Eq. 10)

2025 Power System Resilience to…

Isto introduz explicitamente a dimensão temporal da recuperação, central para o conceito de resiliência.

### d) Métricas operacionais e estruturais

Operacionais:

- LOLF,

- EENS.
(pág. 6 e pág. 8, Fig. 7)

2025 Power System Resilience to…

Estruturais:

- número de linhas fora de serviço,

- percentagem de geração isolada.
(pág. 8, Fig. 8)

2025 Power System Resilience to…

O artigo demonstra que:

nenhuma delas isoladamente mede a resiliência; é a combinação que captura a degradação real do sistema.

### e) Índice RAW (Resilience Achievement Worth)

RAWn=Rs-Rs(Rn=1)Rs×100

(pág. 6, Eq. 9)

2025 Power System Resilience to…

Define a importância real de cada linha para a resiliência do sistema.

Este conceito é absolutamente central para qualquer índice de resiliência orientado à decisão.

### f) Estratégias de adaptação

Três classes, perfeitamente alinhadas com o conceito moderno de resiliência:

| Estratégia | Significado |
| --- | --- |
| Redundância | novas linhas paralelas |
| Robustez | deslocar fragilidades para a direita |
| Responsividade | reduzir TTR |

(pág. 6–10, Fig. 10)

2025 Power System Resilience to…

## 4) Limitações face à sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Fragilidade estrutural de torres | ✅ |
| Fragilidade de linhas | ✅ |
| Eventos climáticos extremos | ✅ vento |
| Integração espaço-temporal | ✅ |
| Modelação da recuperação | ✅ |
| Base para índice de resiliência | ✅ |
| Multiperigo (gelo, fogo, chuva) | ⚠️ só vento |
| Generalização para outros climas | ⚠️ requer novas fragilidades |

Nenhuma limitação crítica. Apenas extensões naturais.

## 5) Valor real para a sua tese

Este artigo é:

estruturalmente equivalente ao coração científico da sua tese.

Ele praticamente define:

- a filosofia do seu índice,

- a arquitetura matemática,

- a ligação clima → dano → tempo → impacto → decisão.

A sua tese é, na prática, uma especialização, extensão e refinamento desta abordagem aplicada especificamente às Linhas de Transmissão e ao seu novo índice.

## 6) Decisão fundamentada

✅ DECISÃO: GUARDAR (ARTIGO-NÚCLEO DA TESE)

Justificativa:
Este artigo não é apenas relevante.
Ele é fundacional para qualquer tese que trate de:

Resiliência física e temporal de sistemas de transmissão face a eventos climáticos extremos.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Fragilidade estrutural, impacto probabilístico e adaptação da rede de transmissão sob vento extremo

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto(s) da tese:

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Metodologia adotada

  - Fundamentação teórica do índice

  - Modelagem clima → fragilidade → falha → recuperação

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 10,0 / 10