2025 Resilience Enhancement of Coordinated Transmission and Distribution System via Risk-based Decentralized Planning Against Typhoons-IEEE

## Artigo (2025 / IEEE Transactions on Industry Applications)

Título: Resilience Enhancement of Coordinated Transmission and Distribution System via Risk-based Decentralized Planning Against Typhoons
Autores: Zijun Yuan; Heng Zhang; Haozhong Cheng; Lu Liu; Jianqin Liu; Ying Wang; Defu Cai
Fonte: IEEE Transactions on Industry Applications, aceito em 2025. DOI: 10.1109/TIA.2025.3546909

2025 Resilience Enhancement of …

# 1) Foco real do artigo

O artigo propõe um modelo de planejamento resiliente coordenado entre transmissão e distribuição (CTDS) contra tufões, utilizando:

- planejamento preventivo (pré-evento);

- hardening de linhas de transmissão e distribuição;

- expansão da rede de transmissão;

- alocação de MEG (Mobile Emergency Generators);

- instalação de chaves automáticas;

- abordagem descentralizada preservando a privacidade entre TNS e DNS;

- gestão explícita do risco por meio de CVaR (Conditional Value at Risk).

O objetivo é minimizar:

Custo total=Investimento+Custo operacional+Custo esperado de perda de carga+CVaR

sob cenários normais e cenários extremos de tufão.

2025 Resilience Enhancement of …

➡ O foco real é resiliência sistémica T&D sob tufões, baseada em planejamento de investimentos e risco, não na modelagem estrutural física detalhada das linhas.

# 2) Contribuições técnicas

## 2.1 Modelagem física da ação do tufão sobre linhas

O impacto do tufão é tratado por:

- modelo de trajetória e campo de vento de Batts;

- curvas de fragilidade de linhas em função da velocidade do vento;

- geração de estados de falha das linhas por amostragem probabilística.

O processo está esquematizado na Fig. 1 (p. 4):

tufão → campo de vento → curva de fragilidade → probabilidade de falha → cenários de falha de LT e LD.

2025 Resilience Enhancement of …

Aqui existe ligação direta:

evento climático → probabilidade de falha de linha.

Mas não há:

- modelagem mecânica de torres;

- forças em condutores;

- colapso estrutural progressivo.

## 2.2 Integração explícita de risco por CVaR

O artigo utiliza CVaR para quantificar o risco dos cenários extremos:

CVaR=VaR+11-δsπs(Ls-VaR)+

(Fig. 2 e Eq. (1), p. 4).

2025 Resilience Enhancement of …

Onde:

- Ls= redução total de carga no cenário s;

- δ= nível de confiança.

➡ Isto introduz formalmente a cauda de risco dos HILP (High Impact Low Probability).

## 2.3 Planejamento conjunto TNS + DNS

O diferencial central do artigo é que ele não planeja transmissão e distribuição isoladamente.

Conforme a Tabela I (p. 3), este trabalho é o único que combina simultaneamente:

| Medida | TNS | DNS |
| --- | --- | --- |
| Hardening de linhas | ✅ | ✅ |
| Expansão de rede | ✅ | ❌ |
| MEG | ❌ | ✅ |
| Chaves automáticas | ❌ | ✅ |
| Coordenação T&D | ✅ | ✅ |
| Gestão de risco (CVaR) | ✅ | ✅ |

2025 Resilience Enhancement of …

## 2.4 Formulação matemática completa

O artigo apresenta:

- RTNSP (Resilient Transmission Network System Planning);

- RDNSP (Resilient Distribution Network System Planning);

Ambos com:

- custos anualizados de investimento (Eq. 2–5 e 21–24);

- restrições elétricas (fluxo DC na TNS, DistFlow na DNS);

- restrições binárias de hardening, expansão, MEG e chaves;

- restrições de CVaR (Eq. 18–20 e 50–52).

2025 Resilience Enhancement of …

## 2.5 Solução computacional inovadora

A solução combina:

- ADMM para coordenação TNS–DNS com troca mínima de informação;

- BPHA (Bundle-based Progressive Hedging Algorithm) para lidar com múltiplos cenários;

Descritos em:

- Algoritmo 1 (p. 8);

- Algoritmo 2 (p. 8).

Isto torna o modelo computacionalmente viável para sistemas grandes.

2025 Resilience Enhancement of …

## 2.6 Resultados quantitativos fortes

Nos testes T6D3 e T118D7:

- CVaR da TNS cai de 2.19 MW para 0.08 MW (redução ≈ 96 %) com planejamento coordenado;

- investimento em TNS reduz de 3.91 M$ para 3.28 M$;

- custos operacionais normais também diminuem;

- DNS3 tem CVaR reduzido de 173 kW para 57 kW.

(Tabela III, p. 10).

2025 Resilience Enhancement of …

Isto prova que:

coordenação T&D aumenta simultaneamente resiliência e eficiência econômica.

# 3) Limitações críticas para a sua tese

- Fragilidade estrutural de LT é estatística, não física
Não existem modelos de:

- torres;

- fundações;

- flechas de cabos;

- colapso estrutural.

- Resiliência é medida por redução de carga
A métrica principal é MW não atendidos, não integridade física da linha.

- Recuperação física não é modelada
O artigo atua apenas na fase pré-evento (planning).

- Não há curva desempenho × tempo pós-falha
A resiliência não é representada como trajetória temporal.

# 4) Aderência ao tema da sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ⚠️ tratadas como componentes probabilísticos |
| Eventos climáticos extremos | ✅ tufões |
| Fragilidade estrutural física | ❌ |
| Recuperação física de LT | ❌ |
| Planejamento preventivo | ✅ |
| Gestão probabilística do risco | ✅ |
| Índice físico de resiliência | ❌ |

➡ Aderência direta às Linhas de Transmissão físicas: média-baixa
➡ Aderência metodológica à resiliência sistêmica e probabilística: alta

# 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é extremamente útil para:

- justificar o uso de CVaR como métrica de risco extremo;

- mostrar como integrar clima extremo em planejamento probabilístico;

- sustentar a ideia de que resiliência deve considerar investimento ótimo vs risco residual;

- apoiar o seu argumento de que a rede é um sistema acoplado, não apenas linhas isoladas.

Não deve ser usado como:

- modelo de fragilidade estrutural;

- base física de torres e condutores.

# 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa:
É um dos artigos mais fortes de 2025 para:

- planejamento resiliente de redes sob tufões;

- uso rigoroso de CVaR;

- integração T&D;

- visão sistêmica de resiliência elétrica.

Mesmo não sendo estrutural, é estratégico e metodologicamente central para a sua tese.

# 7) Classificação resumida (para a tabela final)

- Decisão: Guardado

- Foco: Planejamento resiliente coordenado T&D sob tufões com gestão de risco via CVaR

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese: Resiliência dos sistemas elétricos; Metodologia adotada; Revisão da literatura

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 7,5 / 10

📌 Síntese final

Este artigo não ensina como uma torre cai, mas ensina como um sistema inteiro deve ser planejado para que poucas torres caiam e o impacto seja mínimo.
Ele é um pilar para o lado estratégico-probabilístico da sua tese, complementando os trabalhos físicos que modelam a falha estrutural das linhas.