2025 Transmition line trip faults under extreme snow and ice conditions-a case study-Enery Informatics

Artigo (2025)
Título: Transmission line trip faults under extreme snow and ice conditions: a case study
Autor: Guojun Zhang
Fonte: Energy Informatics, Springer Nature
Ano: 2025
DOI: 10.1186/s42162-024-00463-8

- Foco real do artigo

O artigo investiga falhas reais de linhas de transmissão causadas diretamente por eventos climáticos extremos de neve, gelo e vento, com base em:

- dados históricos de falhas (2015–2023);

- características físicas das linhas (condutores, torres, isoladores);

- parâmetros ambientais medidos (temperatura, vento, espessura de gelo);

- estudo de caso na Mongólia Interior (China).

O foco é inequivocamente:

resiliência física da linha de transmissão frente a eventos climáticos extremos de inverno.

Não é resiliência social, urbana ou institucional.
É resiliência estrutural e operacional da própria infraestrutura elétrica.

- Contribuições técnicas centrais

2.1 Relação direta clima → carga mecânica → falha

O artigo estabelece uma cadeia física clara:

Neve + gelo + vento→sobrecarga mecanica→galope do condutor, falha de isoladores, ruptura estrutural→trip faults

Exemplos objetivos:

- espessura de gelo acima de 25 mm e vento acima de 80 km/h aumentam drasticamente a taxa de falhas;

- em 2022, ano de gelo persistente, o número de falhas praticamente duplicou;

- o peso de neve e gelo pode atingir 3–4 vezes o carregamento normal.

Isto é exatamente o tipo de relação física que a sua tese precisa modelar.

2.2 Dados reais de desempenho da infraestrutura

Tabela 2 mostra, por exemplo:

| Período | Falhas | Horas totais de indisponibilidade | Duração média por falha |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015–2017 | 20 | 150 h | 10 h |
| 2018–2020 | 18 | 200 h | 8,18 h |
| 2020–2021 | 10 | 90 h | 10,5 h |
| 2022 | 50 | 280 h | 8,33 h |
| 2023 | 40 | 120 h | 7,56 h |

Isso fornece:

- taxa de falha;

- tempo médio de recuperação;

- sensibilidade temporal a eventos extremos.

Esses dados são diretamente compatíveis com métricas de resiliência baseadas em tempo e desempenho.

2.3 Classificação física de modos de falha

O artigo categoriza falhas como:

- falhas por gelo acumulado;

- galope de condutor;

- falhas de isoladores;

- ruptura de condutor;

- falhas por vento.

Isto é praticamente uma base empírica de modos de falha para linhas de transmissão sob eventos extremos.

2.4 Parâmetros construtivos explícitos

O artigo descreve:

- níveis de tensão: 110 kV, 220 kV, 500 kV;

- tipo de condutor: ACSR;

- limites de projeto:

  - vento até 50 m/s;

  - gelo até 30 mm;

- características de isoladores:

  - porcelana vs compósito;

  - resistência mecânica;

  - desempenho em gelo.

Isto permite ligação direta entre:

projeto estrutural ↔ falha observada ↔ resiliência real.

2.5 Metodologia quantitativa robusta

O artigo utiliza:

- análise estatística de falhas;

- regressão múltipla entre clima e falhas;

- ARIMA para séries temporais;

- FMEA para priorização de riscos:

RPN=S×O×D

Essa combinação é extremamente forte para fundamentar um índice físico de resiliência.

2.6 Validação por simulação

Simulações MATLAB/Simulink com:

- linha de 400 kV;

- 100 km;

- 50 cm de neve;

- 30 mm de gelo;

- vento de 100 km/h.

Resultados:

| Situação | Falhas/ano |
| --- | --- |
| Sem mitigação | ~260 |
| Com mitigação | ~80 |

Redução de ≈ 65% das falhas.

- Limitações para a sua tese

Apesar de extremamente forte, há três limitações claras:

- Não existe índice formal de resiliência
O artigo mede falhas, mas não constrói:

R(t)=f(desempenho ao longo do tempo)

- Não há curva de fragilidade explícita
Existe correlação clima–falha, mas não:

P(falha∣v,i,T)

em forma fechada.

- É estudo regional
Baseado em um clima específico (Mongólia Interior).

Mas estas limitações são oportunidades diretas para a sua tese.

- Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linha física | ✅ |
| Evento climático real | ✅ |
| Falha estrutural | ✅ |
| Parâmetros ambientais | ✅ |
| Tempo de recuperação | ✅ |
| Modos de falha | ✅ |
| Fragilidade implícita | ⚠️ |
| Índice de resiliência | ❌ |

➡ Aderência global: muito alta.

- Utilidade real para a sua tese

Este artigo é:

- base empírica direta;

- fonte de dados climáticos críticos;

- base para criação das suas curvas de fragilidade;

- base para definição dos modos de falha do seu índice;

- referência obrigatória para fundamentação física.

Ele praticamente descreve o “lado esquerdo” do seu índice:

clima→dano fısico

Você adiciona:

dano fısico→perda de desempenho→resiliencia

- Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Artigo central, estrutural e obrigatório para o seu corpus principal.

- Classificação resumida (para a futura tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Falha física de linhas de transmissão sob neve, gelo e vento

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Metodologia adotada

  - Base física para curvas de fragilidade

- Pontuação (Resiliência de Linhas de Transmissão): 9,5 / 10

📌 Síntese final

Este é exatamente o tipo de artigo que define o núcleo científico da sua tese.

Ele não fala “sobre resiliência”.
Ele mostra como a linha quebra.